中国石油天然气股份有限公司

江西九江九瑞加油站

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

APJ-（赣）-006

2022年2月25日

中国石油天然气股份有限公司

江西九江九瑞加油站

安全现状评价报告

(终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：赵俊俊

项目负责人：李佐仁

报告完成时间:2022年2月25日

中国石油天然气股份有限公司

江西九江九瑞加油站

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司（公章）

2022年2月25日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

中国石油天然气股份有限公司

江西九江九瑞加油站

安全评价人员

|  | 姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
| 项目组成员 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
|  | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 |  |
|  | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |  |
|  | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
|  | 刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
| 报告编制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
| 报告审核人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 |  |
| 过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 |  |
| 技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201001851 | 029041 |  |

前  言

中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站是从事成品油经营的企业，地址位于江西省九江市柴桑区九码快速通道15-16公里处北侧。主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油，站内共设有0#柴油30m3卧式SF承重贮罐二座、92#汽油30m3卧式SF承重贮罐二座、95#汽油30m3卧式SF承重贮罐一座，单罐最大储存能力为30m3，总容量为120m³(柴油折半计算）为二级站。企业已取得《危险化学品经营许可证》，该证2022年4月14日到有效期，企业因经营的需要，申请办理危险化学品经营许可证延期换证。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令2021第88号）和《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，645号修改）及《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令，79号令修改）的规定要求，危险化学品经营许可证有效期为3年，有效期满后，经营单位继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满前3个月内向原发证机关提出换证申请。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司受中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站的委托，组织具有国家认可资质的安全评价人员，针对该加油站经营、储存场所、经营条件、人员培训、安全生产管理制度、事故应急救援方面进行检查评价，依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）等现行危险化学品安全评价标准编制本安全现状评价报告。

目  录

1、评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.2评价依据	2

1.3评价范围及内容	6

1.4评价程序	8

2、加油站基本情况	9

2.1加油站基本情况表	9

2.2加油站概况	10

3、主要危险、有害因素分析	18

3.1物料的危险、有害因素分析	18

3.2经营场所的危险因素分析	20

3.3有害因素分析	22

3.4自然环境因素分析	23

3.5重大危险源辨识	24

3.6装置防爆区域划分图	26

3.7危险化学品辨识	29

3.8危险、有害因素分析总结	31

4、评价单元的确定及评价方法选择	32

4.1评价单元的确定	32

4.2评价方法简介	32

5、安全评价	38

5.1汽车加油站现场检查表	38

5.2作业条件危险性评价法（LEC）	64

5.3危险度评价	65

5.4综合安全评价	65

5.5危险化学品安全管理评价	67

6、安全对策措施建议	68

6.1安全对策措施的基本要求、依据及原则	68

6.2建议补充的安全对策措施	69

6.3安全对策措施建议	69

6.4整改落实情况	70

7、评价结论	72

7.1项目安全评价结果综述	72

7.2评价结论	72

附件目录	74

中国石油天然气股份有限公司

江西九江九瑞加油站

安全现状评价报告

- 1、评价概述

- 1.1评价的目的和原则

1.1.1评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》的要求，为加强危险品安全管理保障社会安全，规范危险化学品经营销售活动，配合国家对危险化学品经营单位经营资质的行政许可工作。

本评价以实现系统安全为目的，在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点是考核、评价加油站为保障安全运营所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定该加油站是否具备国家规定的危险化学品经营单位的各项条件。

1.1.2评价的原则

本次对中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站从事成品油经营的安全现状评价所遵循的原则是：

- 认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

- 采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的经营实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4）诚信、负责，为企业服务。

- 1.2评价依据

1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日修订）

《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2021年4月29日修订）

《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2018年12月29日修订）

《中华人民共和国气象法》（1999年10月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，2016年11月7日修订）

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2018年12月29日修订）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年国务院令第493号）

《工伤保险条例》（2003年国务院令第375号，2010年国务院令第586号修订）

《易制毒化学品管理条例》（2005年国务院令第445号，2018年国务院令第703号修订）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（1995年国务院令第190号，2011年国务院令第588号修订）

《生产安全事故应急条例》（2019年国务院令第708号）

《危险化学品安全管理条例》（2002年国务院令第344号，2013年国务院令第645号修订）

《劳动保障监察条例》（2004年国务院令第423号）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日修订）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局第45号令，79号令修订）

《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令，79号令修订）

《特别管控危险化学品目录（第一版）》（2020年第3号，应急部、工业和信息化部、公安部、交通运输部）

《危险化学品目录（2015版）》（2015年第5号公告，安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局第3号，80号令修订）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局第88号，应急管理部第2号令修订）

《易制爆危险化学品名录》（2017年5月11日公安部颁布）

《各类监控化学品名录》（2020年工业和信息化部令第52号）

《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

《江西省安全生产监督管理局关于贯彻＜危险化学品经营许可证管理办法＞的通知》（赣安监管二字〔2013〕14号）

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《江西省成品油市场管理实施办法》（试行）（赣商商贸字〔2010〕17号）

《关于印发江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案的通知》（江西省环境保护厅 赣环发〔2013〕17号）

1.2.2评价标准、规范

《建筑设计防火规范》                     GB50016-2014(2018版)

《汽车加油加气加氢站技术标准》                   GB50156-2021

《常用化学危险品储存通则》                       GB15603-1995

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                 GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《危险货物品名表》                               GB12268-2012

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》               GB17914-2013

《消防安全标志设置要求》                         GB15630-1995

《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006

《安全色》                                        GB2893-2008

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《燃油加油站防爆安全技术第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》                               GB/T22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》

GB/T22380.3-2019

《加油站埋地用热塑性塑料复合管道系统》         GB/T39997-2021

《用电安全导则》                              GB/T13869－2017

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《危险场所电气防爆安全规范》                      AQ3009-2007

《加油站作业安全规范》                            AQ3010-2007

《汽车加油加气站消防安全管理》                  XF/T3004-2020

《车用柴油》                                     GB19147-2016

《车用柴油》国家标准第1号修改单         GB19147-2016/XG1-2018

《车用汽油》                                     GB17930-2016

《成品油零售企业管理技术规范》                 SB/T10390-2004

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》             DB36/T720-2013

1.2.3其他相关资料

1、营业执照

2、加油站经营权租赁合同及土地证

3、成品油经营许可证

4、危险化学品经营许可证

5、消防验收意见书

6、防雷检测报告

7、企业负责人和安全管理人员证件

8、应急预案备案表

9、安全管理制度

10、安全生产责任险

11、证明材料

12、总平面布置图

- 1.3评价范围及内容

1.3.1评价范围

本评价范围为中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站成品油储存及加油作业所涉及的危险化学品安全及安全管理方面，其中站内0#柴油30m3卧式SF承重贮罐二座、92#汽油30m3卧式SF承重贮罐二座、95#汽油30m3卧式SF承重贮罐一座；四台一机四枪加油机；双层站房一座；隔油池一座。如洗车机、经营场所、储存条件、品种发生变化，不在本评价报告范围内。

消防执行国家和地方消防方面的法规和标准。职业健康危害、环保问题均不在本次评价范围内。

1.3.2评价内容

1）检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

2）检查安全设施、措施在运行过程中的有效性；

3）检查审核管理、从业人员的危险化学品培训、取证情况；

4）检查审核特种作业人员的培训、取证情况；

5）检查、审核安全生产管理体系及安全生产管理制度、事故应急救援预案的建立健全和执行情况；

6）对存在的问题提出整改措施和意见。

- 1.4评价程序

评价程序见图1-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1 评价工作程序图

- 2、加油站基本情况

- 2.1加油站基本情况表

加油站基本情况见表2-1。

表2-1   加油站基本情况

| 企业名称 |  |  | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 江西省九江市柴桑区九码快速通道15-16公里处北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 15870863684 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 332001 |  |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 |  |  | 央企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 全民所有制□集体所有制□股份制□私有制□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 |  |  | 九江市柴桑区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 巩晗 |  |  |  |  |  |  | 安全管理人员 |  |  |  |  | 唐菲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  | 8人 |  |  | 技术管理人数 |  |  |  | 1人 |  |  |  |  | 安全管理人数 |  |  |  |  |  | 1人 |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年销售额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营场所 |  |  | 地址 |  |  | 江西省九江市柴桑区九码快速通道15-16公里处北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产权 |  |  | 自有☑租赁□承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 |  |  | 地址 |  |  | 江西省九江市柴桑区九码快速通道15-16公里处北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构 |  |  | SF承重结构 |  |  |  |  |  |  |  | 储存能力 |  |  |  | 120m3（柴油折半） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产权 |  |  | 自有☑租赁□承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 |  | 岗位安全职责、安全管理制度、岗位安全操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  | 型号、规格 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 状况 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 推车式干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  | MFZ-35kg |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  | MFZ-4kg |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |  |  | CO2-8kg |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火毯 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 消防沙池 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 2m3 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 申请经营危险化学品范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剧毒化学品 |  |  |  |  |  |  | 成品油 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 规模 |  |  | 用途 |  |  | 品名 |  | 规模 |  |  | 用途 |  |  |  | 品名 |  |  |  | 规模 |  |  | 用途 |
|  |  |  |  |  |  |  | 92#汽油 |  | 2*30m3 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 95#汽油 |  | 30m3 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0#柴油 |  | 2*30m3 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请经营方式 |  |  |  | 批发□零售☑化工企业外设销售网点□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此加油站总储量为150m3，柴油折半计算后容量为120m3，最大罐容积为30m3，属二级加油站。

- 2.2加油站概况

中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站已取得《危险化学品经营许可证》，该证于2022年4月14日到期。企业因经营的需要，申请续办危险化学品经营许可证。

2.2.1加油站自然情况及周边环境

该加油站位于江西省九江市柴桑区九码快速通道15-16公里处北侧，该站坐北朝南方向。该站北面为民房（三类保护物），距离最近的汽油罐18.2米；南面为九瑞大道，距离最近的汽、柴油混合加油机51.6米；西面为空地，有架空电力线（H=12m，有绝缘层）穿过，距离最近的汽、柴油混合加油机38.3米；东面为民房（三类保护物），距离最近的柴油罐31米，另有架空电力线（H=12m，有绝缘层）穿过，距离最近的柴油罐28.6米。加油站内出入口与九瑞大道相连，站区内地势平坦。站区四周无自然保护区、风景区，50m范围内无重要建构筑物。

该加油站与站外建（构）筑物防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求。

表2-2   汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距m

| 方向 | 周边情况 | 与加油站主要设备的间距（m） | 标准要求（m） | 标准条款 | 备注（最近处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 民房（三类保护物） | 31 | 6 | 4.0.4 | 柴油罐 |
| 东面 | 架空电力线（H=12m，有绝缘层） | 28.6 | 0.75（0.5）H，且≧5m | 4.0.4 | 柴油罐 |
| 南面 | 九瑞大道 | 51.6 | 5.5（3） | 4.0.4 | 汽、柴油混合加油机 |
| 西面 | 架空电力线（H=12m，有绝缘层） | 38.3 | 5（5） | 4.0.4 | 汽、柴油混合加油机 |
| 北面 | 民房（三类保护物） | 18.2 | 8.5 | 4.0.4 | 汽油罐 |

2.2.2总图及平面布置

该加油站呈矩形布置，加油站出、入口在站区南面分开设置，供车辆进出使用。

加油区建于站区北面位置坐北朝南，加油区设置四座加油岛，四台加油机布置在站区罩棚内的加油岛上，加油岛上设置一台撬装尿素溶液加注装置，罩棚四根立柱采用钢筋混凝土结构。

加油站站房布置在站区西面为双层建筑，占地面积为302.8m2，内设有综合办公室、值班室、便利店、储藏间、发配电间等，发配电间设于站房西北角，站内无明火散发点。

站区南侧有一杆式变压器（H=12m）。

储罐区位于罩棚东侧车行道下方，距站房41m，布置5台地下储油罐。从南往北方向分别是0#柴油罐30m3、0#柴油罐30m3、92#汽油罐30m3、92#汽油罐30m3、95#汽油罐30m3。该站总贮存量为150m3，折算贮存量为120m3（柴油折半）。油罐采用直埋式，设抗浮基础，设防渗透池。各油罐通气管均分开布置，管口带阻火器，通气管伸出地面约4.5m，管径为DN50。罐区东侧设有一个集中的密闭卸油点，分别设有密闭卸油口和一个油气回收口，卸油点处设置静电接地报警器，卸油口距离站房56.3m。

站区地势平坦，地势坡度小于2%，道路为水泥道路，站房内均为水泥地面，排水方便。

该加油站站内设施防火间距都符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求。

2.2.3主要工艺、设备、建筑物

2.2.3.1卸油、加油工艺

1、卸油工艺流程

本站采用带有油气回收的卸油工艺。汽油、柴油由油罐车运入站内，通过管道以密闭方式卸入汽油、柴油储罐内。油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静置15分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。带油气回收的卸油工艺，流程图如下：

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，工艺流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2、加油工艺流程

加油：加油采用正压吸入工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到汽车油箱中。加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺：本站汽油带油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内，其中汽油罐通气管阻火器改装为阻火型真空压力阀。

加油枪

受油容器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺。

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

2.2.3.2主要设备、建筑物

1、主要设备

表2-3   主要设备如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 规格及附件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油储罐 | V=30m3 | 2台 | SF承重，埋地 |
| 2 | 92#汽油储罐 | V=30m3 | 2台 | SF承重，埋地 |
| 3 | 95#汽油储罐 | V=30m3 | 1台 | SF承重，埋地 |
| 4 | 加油机 | 4台四枪加油机 | 4台 | SK56QF444K税控燃油加油机4台，防爆标志:ExdibmbⅡAT3，防爆合格证:CNEX16.0247,流量为5-50L/min。 |
| 5 | 视频监控系统 |  | 1套 |  |
| 6 | 静电接地报警器 | JDB-2 | 1台 |  |
| 7 | 液位仪 | PD-3 | 1套 |  |
| 8 | 泄漏检测仪 | UZK-SA-LD | 1台 |  |
| 9 | 发电机 | STC-30-4A | 1台 |  |
| 10 | 潜油泵 | P150S3-3 | 5台 | 防爆标志：ExdsIIAT4 |
| 12 | 撬装尿素溶液加注装置 | SKADZ23K（30m³） | 1台 | 防爆标志:ExdibmbⅡAT4，防爆合格证:CNEX16.0375 |

2、主要建筑物

1、站房：站房为双层建筑，耐火等级二级，占地面积为302.8m2，内设有综合办公室、值班室、便利店、储藏间、发配电室等，站内无明火散发点。

2、罩棚：螺栓球网架结构轻质顶。整个罩棚由4根钢筋混凝土立柱支撑，耐火等级二级。

2.2.4消防、安全设施

1、消防设施

加油站配备了MFZ-35kg干粉推车灭火器2个，MFZ-4kg干粉灭火器10个，CO2-8kg灭火器8个，消防设施良好。站房配备灭火毯8块。消防沙池2m3。

2、安全设施

该加油站的主要工艺设备设施分区设置安装。视频监控系统监视器设置在办公室内。油罐液位监测和渗漏监测报警系统人机界面控制器设在办公室。加油站内未设置紧急切断装置。站房、配电室设置有事故照明，采用自充式蓄电池，能保证停电时照明需求。

油品储罐区储罐上共设有DN50通气管5根，通气管口设有阻火器，通气管位于罐区东侧，高出地面约4.5m。油品储罐进油管口、量油孔设置在人孔盖上，可采用标尺量油。储罐人孔盖设有操作井，操作井上设置有盖板，操作井高出周围地面0.2m，周围地面填沙土。

卸油作业区设有防静电接地装置，设有卸油时用于连接罐车的JDB-2型静电接地报警器。储罐及管道进行了防静电接地。卸油管由油罐车提供，卸油管采用内设接地金属丝的软管，可以使罐车的油罐与贮油罐进行可靠的防静电连接。密闭卸油管道的操作接口，设有快速接头及密封盖。

加油作业区输油管线采用地沟埋地敷设，并用沙填充。加油机采用隔爆型加油机，加油机上设置急停开关。

加油站罩棚按二类防雷建筑设有防雷接地保护装置，所有设施均在防雷有效保护范围内。加油机设有接地设施，接地电阻经防雷检测机构检测检验合格。站区室内动力、照明线路均为管线暗敷，室外为钢管埋地敷设，所有外露可导电体及装置外可导电体、插座的接地孔均与PE线作可靠连接。防雷接地、防静电接地和接零保护共用接地体。

该站设置了油气回收系统，保障了因经营过程中油气外溢的现象，减少了因油气与空气混合形成爆炸气体的机率。

2.2.5、公用工程及辅助设施

1、供配电

该站用电由站外电源380V／220V引至位于配电间的配电箱，采用动力线路从配电箱放射式配电布线方式向加油机和照明单元供电，电源供应负荷等级为三级。

加油站站房内和配电间设有应急照明。站内生产用电负荷为三级，但应急照明用电负荷应为二级，液位报警器、防渗漏检测等仪表电源用电负荷应为一级负荷中的特别重要负荷。其应急照明采用蓄电池，液位报警器及其它仪表用电未采用UPS不间断电源供电，已向企业提出整改项，具体见附件整改回复。站内弱电线路为广电线路、宽带网络及报警、控制线路、电力电讯线路均采用埋地接入。

站内的电力线路采用电缆并直埋敷设。低压线路埋地引入，低压线路采用TN-S系统。爆炸危险区域内的电气设备以及选型按现行的GB50058国家标准规定执行；油罐内的潜油泵电机采用防爆型，电气安装按防爆要求进行；储罐液位监测报警、加油机计量远传等弱电工控系统，按防爆要求安装；罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

2、给排水

本项目用水主要是生活用水、清洁卫生用水。生活用水的供水由市政水管网供给，供水压力约为0.2~0.5Mpa。

该站采用室内污废合流排水方式，污废水排入化粪池，经处理后排至市政排水系统。罩棚屋面雨水排水接暗管排至站外；室外地面雨水及污水则经加油站硬化地面散流排出站外，含有油污水排至明沟，排水明沟末端设置隔油池，经隔油池处理后排至站外。

3、防雷防静电

加油站罩棚、油罐区按第二类防雷布置，罩棚为钢网架屋面、金属屋面，引下线与自然接地体可靠连接。站房按第二类防雷布防，采用金属屋面保护，引下线，接地装置符合规范要求。管、呼吸阀、管道和加油机均作等电位连接，接地体为基础接地，地面水泥硬化。电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接地，保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线连接在一起，组成联合接地网。加油站的成品油罐车卸车场地设卸车时用的防静电接地检测报警装置。油品管道和通气管法兰盘进行了防静电跨接。

防雷防静电经九江市蓝天科技有限公司检测，结论为合格。

4、劳动保护用品

劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

2.2.6安全管理体系

1、安全管理人员

该加油站制定了安全经营职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。法定代表人巩晗为主要负责人，唐菲为安全生产管理人员，站内设立了加油站安全管理小组；由站长唐菲任组长；李火爱为副组长；杜学珍、杨永妹为组员。主要负责人及安全生产管理人员取得应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。

表2-4   主要负责人和安全管理人员证件

| 序号 | 姓名 | 类别 | 证号 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巩晗 | 主要负责人 | 230603196608050711 | 2019-12至2022-12 |
| 2 | 唐菲 | 安全生产管理人员 | 360430198509270328 | 2021-04至2024-04 |

2、安全生产管理制度

该站依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品经营许可管理办法》等相关的法律、法规以及《加油站作业安全规范》等安全标准，逐步建立了加油站安全管理制度、安全责任制及岗位职责。

加油站制定的制度包括：安全检查制度、安全用电用火管理制度、安全设施管理制度、事故管理制度、安全教育培训制度、卸油操作规程、加油安全操作规程等。

3、事故应急预案

该企业按有关规定和实际情况制定了安全生产事故应急预案，定期进行了演练，应急预案已备案，备案编号360403（W）2021001。

4、安全投入

加油站每年安排适当的资金。主要用于：员工培训、劳动保障；设备、设施的维修升级；改善、更新安全设施；消防器材更换配备；安全设施的检测等。

5、近三年来变更情况

中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站三年来未更换设备、变更用途及改造。周边环境未发生变化，仅部分员工变动，但员工都经过严格培训后上岗。

- 3、主要危险、有害因素分析

- 3.1物料的危险、有害因素分析

表3-1   汽油

| 品名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险货物编号 | 31001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | gasoline;petrol |  | 危险性类别 | 第3.1类闪点易燃液体 |  |
| 化学类别 | 烷烃 | 分子式 |  | CAS号 | 8006-61-9 |
| 主要成分 | C4～C12脂肪烃和环烷烃。 |  |  | UN编号 | 1203 |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎、重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动的清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |
| 理化特性 | 燃烧性：易燃 闪点：-46 引燃温度：（℃）415～530 爆炸上下限·：1.4～7.6%（体积比） 最大爆炸压力：（MPa）0.813 熔点（℃）：<-60 沸点（℃）：40～200 相对密度（水＝1）：0.70-0.8 相对密度（空气＝1）：3--4 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。稳定性：稳定。 聚合危害：不聚合。 禁忌物：强氧化剂。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 包装 贮运 注意 事项 | 包装分类：Ⅰ 包装标志：7 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱 贮运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准 中国MAC（mg/m3）：300[溶济汽油] 前苏联MAC（mg/m3）：300 美国TVL-TWA ACGIH 300ppm,890mg/m3 美国TLV-STEL CGIH 500ppm,1480mg/m3 检测方法：气相色谱法 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 急性毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入） 刺激性：人经眼140ppm（8小时），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3，130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周,8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应该给予特别注意。 |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋，或用焚烧法处置。 |  |  |  |  |

表3-2   0#柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 闪点（℃）：≥60 |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- 3.2经营场所的危险因素分析

3.2.1火灾、爆炸

1、泄漏

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）加油和卸油过程中的挥发气体、溅出液体遇到明火、静电火花及雷击导致火灾、爆炸事故；

（8）卸油时责任心不强，没有熄火和安装防护帽，罐车未做好静电接地，罐车静置稳油的时间少于规定时间，没有仔细检查液位，不在现场监护等均有可能发生跑油、冒油、和泄漏，引发火灾爆炸事故；

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花；

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花；

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等；

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电；

（5）防雷系统失效，出现雷电火花；

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；

（2）外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无绳电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3.2.2触电

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。

3.2.3车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，项目物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

3.2.4物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

3.2.5高处坠落

加油站的站房的屋顶、罩棚在施工、维修、更换照明灯等项操作如有不慎有可能发生高空坠落和高空落物的伤害事故。

3.2.6中毒与窒息

项目经营储存的危险化学品油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入储罐内内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

3.2.7坍塌

加油作业区上设置有钢网结构的轻质罩棚，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，暴雨、大风、大雪、强对流天气可能会引发罩棚发生坍塌事故。

- 3.3有害因素分析

3.3.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合症、皮肤过敏、损害。

3.3.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

- 3.4自然环境因素分析

1、地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。加油站所在地的地震基本烈度为小于6度，潜在风险较低。

2、雷电

雷击同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡，还可以引起易燃易爆危险性场所火灾和爆炸等，由此引起人员伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。

3、气温

由于江西地区气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区，年平均温度为17.1℃，最热月（7月）平均温度28℃～29℃，但极端高温39℃～42℃的天气，对储油设施和加油设备在高温气候时的安全造成影响。此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

- 3.5 重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；其中加油区为生产单元，油储罐区为储存单元，分别见下表3-3、表3-4。

表3-3   生产单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区加油机 | 4台4枪加油机，9把汽油加油枪，7把柴油加油枪 |  |

表3-4   储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 2个30m³0#柴油罐,2个30m³92#汽油罐，1个30m³95#汽油罐 | 埋地油罐 |

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。
Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，汽油临界量为200吨，柴油作为60℃≤闪点的易燃液体，临界量为5000吨。

本加油站设3个汽油储罐的最大储存量为90m3。汽油的相对密度（水＝1）：0.70-0.80，以0.8算，折算质量单位约为72吨，2个柴油储罐最大储存量为60m3，柴油的相对密度（水＝1）：0.8-0.9，以0.9算，折算质量单位约为54吨。

本站设9把汽油加油枪和7把柴油枪，汽油车油箱最大加油量为0.07m³，故9把汽油加油枪最大加油量为0.63m³，汽油的相对密度（水＝1）：0.70-0.80，以0.8t/m³计，折算质量单位约为0.504吨。柴油车油箱最大加油量为0.08m³，则7把柴油枪最大加油量为0.56m³，柴油的相对密度（水＝1）：0.8-0.9，以0.9算，折算质量单位约为0.504吨。

表3-5   储存单元重大危险源的危险化学品及临界量

| 序号 | 名称 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐 | 易燃液体 | 200 | 72 | 0.36 | ＜1 |
| 2 | 柴油罐 | 易燃液体 | 5000 | 54 | 0.0108 | ＜1 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.3708＜1 |  |

表3-6   生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 危险性分类 | 临界量（t） | 最大在线量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油加油机 | 易燃液体 | 200 | 0.504 | 0.00252 | ＜1 |
| 2 | 柴油加油机 | 易燃液体 | 5000 | 0.504 | 0.0001008 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.0026208＜1 |  |  |  |  |

本站油储罐区和生产区(经营)未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的临界量，不构成重大危险源。

- 3.6装置防爆区域划分图

3.6.1汽油油罐车的爆炸危险区域划分

加油站经营的汽油、轻柴油等油品的蒸气或薄雾与空气混合物形成爆炸性气体混合物，根据其出现的频繁程度和持续时间，将爆炸危险区域划分成三个等级：

0级区域（简称0区）：油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。

1级区域（简称1区）：以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

2级区域（简称2区）：以罐车通气口为中心、半径为3m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

注：0区  连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

1区  在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

2区  在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

3.6.2汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分

加油站内的主要危险区域是油罐区和加油区，这两个区域危险性大，一旦发生事故，会造成很大损失。

（1）油罐区危险、有害因素辨识

油罐区是加油站的主要危险区域之一，其火灾危险性为甲类。汽油储罐的危险性比柴油储罐大，该加油站油罐均采用直埋地下卧式油罐。

（2）地埋卧式汽油储罐爆炸危险区域划分：

0级区域（简称0区）：罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。

1级区域（简称1区）：人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

2级区域（简称2区）：距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心、半径为3m（2m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

0区；   1区；    2区；

注：0区  连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

1区  在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

2区  在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

3.6.3汽油加油机的爆炸危险区域划分析

汽油加油机爆炸危险区域划分：

1级区域（简称1区）：加油机下箱体内部空间应划分为1区。

2级区域（简称2区）：以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m（3m）的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。

注：0区  连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

1区  在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

2区  在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

- 3.7危险化学品辨识

3.7.1易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（2005年国务院令第445号，2018年修订）的规定，加油站经营的物质为汽油和柴油不属于易制毒化学品。

3.7.2监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（1995年国务院令第190号，2011年修订）及《各类监控化学品名录》（2020年工业和信息化部令第52号）的规定，加油站不涉及监控化学品。

3.7.3剧毒化学品的辨识

根据国家十部委2015年颁发的《危险化学品目录》（2015版）的规定，加油站未经营和使用剧毒化学品。

3.7.4易制爆化学品的辨识

根据公安部公布的《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，加油站未经营和使用易制爆化学品。

3.7.5特别管控化学品的辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（2020年第3号，应急部、工业和信息化部、公安部、交通运输部）的规定，加油站的汽油属于特别管控的危险化学品。

3.7.6重点监管危险化工工艺及重点监管危险化学品辨识

1、重点监管的危险化工工艺的辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号），《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）的规定，加油站不涉及危险化工工艺。

2、重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号），《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的规定，加油站的汽油属于首批重点监管的危险化学品。

该站针对汽油应采取的安全措施和应急处置措施：

1）针对汽油为高度易燃液体；应急预案中明确不得使用直流水扑救，配备足够数量的灭火毯、消防沙池、手提式和推车式干粉灭火器及泄漏应急处理设备。

2）操作人员经过专门培训上岗，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

加油、卸油密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

油品储存时避免与氧化剂接触。

生产、储存区域设置安全警示标志。加油时控制流速，卸车采用自流式卸车，且有接地装置，防止静电积聚。

3）油罐附近严禁烟火。禁止将汽油与其它易燃物放在一起。存放汽油地点附近严禁检修车辆。汽油油罐和贮存汽油区的上空，无电线通过。加油和卸油区等操作场所通风，使油蒸气容易逸散。作业场所采用防爆型照明、通风设施。

输送汽油的管道不应靠近热源敷设；在已敷设的汽油管道下面，不应修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。输油管道地下铺设时，设警示标志。

- 3.8危险、有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析，项目的主要危险和有害因素列表，见表3-9。

表3-7   主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 所在部位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 储罐区、加油区、卸油区 |
| 2 | 触电 | 配电室、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 加油站场内 |
| 4 | 物体打击、高处坠落、机械伤害 | 经营、维修场所 |
| 5 | 中毒和窒息 | 储罐装置、维修场所 |
| 6 | 坍塌 | 加油区 |
| 7 | 自然环境因素 | 经营作业场所 |

- 4、评价单元的确定及评价方法选择

- 4.1评价单元的确定

4.1.1评价单元划分原则

具体按以下原则进行单元划分：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2确定评价单元

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下4个单元，见表4-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表4-1   评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址及周边距离 | 加油站区、卸油区、设备 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 平面布置 | 站房、加油机、储油罐 | 安全检查表分析法 |
| 3 | 工艺设施、消防 | 加油机、储油罐 | 安全检查表分析法、危险度评价法、作业条件危险性评价法 |
|  |  | 配电室、消防器材 | 安全检查表分析法 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理组织机构、安全管理责任制、安全操作规程应急救援预案 | 安全检查表分析法 |

- 4.2评价方法简介

4.2.1安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.2.2作业条件危险性评价法

4.2.2.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

4.2.2.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

4.2.2.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-2。

表4-2   事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-3。

表4-3   人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-4。

表4-4   发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

4.2.2.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，一般危险，需要注意；在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改 ；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-5。

表4-5   危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

4.2.3危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表，见表4-6。

表4-6   危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作； 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4-7。

表4-7   危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

- 5、安全评价

- 5.1汽车加油站现场检查表

5.1.1资质符合性评价

表5-1   资质符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站成品油经营批准证书 | 有 | 符合要求 |
| 2 | 加油站营业执照 | 有 | 符合要求 |
| 3 | 加油站消防验收意见书 | 有 | 符合要求 |
| 4 | 加油站防雷防静电检测报告 | 有 | 符合要求 |
| 5 | 《危险化学品经营许可证》 | 有 | 符合要求 |

5.1.2安全管理符合性评价

表5-2   安全管理符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案 |  |  |  |
| 1 | （一）各级各类人员的安全管理责任制 |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 3、安全员安全职责 | 有 | 符合要求 |
| 2 | （二）安全管理制度 |  |  |
|  | 1、教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理制度。 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、巡回检查、夜间和节假日值班制度 | 有 | 符合要求 |
| 3 | （三）操作规程 |  |  |
|  | [ 一 ]卸油操作规程 |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车和装、卸油口附近)，15分钟后计量。 | 是 | 符合要求 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 符合要求 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 符合要求 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 符合要求 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。 | 是 | 符合要求 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 符合要求 |
|  | [ 二 ]加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 符合要求 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 符合要求 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 符合要求 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 符合要求 |
| 4 | （四）事故应急救援预案 |  |  |
|  | 编制事故应急救援预案。 | 有 | 符合要求 |
|  | 有演练记录。 | 有 | 符合要求 |
| 二、安全管理组织 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 | 有安全管理领导小组，管理人员均已取证 | 符合要求 |
| 三、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经应急管理部门培训合格，取得上岗资格。 | 主要负责人持证上岗 | 符合要求 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。 | 单位培训 | 符合要求 |

5.1.3汽车加油站的基本设施和条件符合性评价

5.1.3.1加油站基本要求符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站基本要求进行符合性评价，见表5-3。

表5-3   加油站基本要求符合性评价表

| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 标准 条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向汽车加油加气加氢站供应汽油、柴油、LPG、LNG、液氢，可采取罐车或罐式集装箱运输或管道输送的方式。 |  |  |  | 3.0.1 | 采取有资质的罐车运输。 | 符合要求 |
| 2 | 加油站的等级划分 | 级别 | 总容积 | 单罐容积 | 3.0.9 | 该站总容积：150m3 折算容量为：120m³ 单罐最大容积： 汽油罐30m³ 柴油罐30m³ 加油站的等级：二级。 | 符合要求 |
|  |  | 一级 | 150＜V≤210 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 二级 | 90＜V≤150 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 三级 | V≤90 | 汽油罐：V≤30 柴油罐：V≤50 |  |  |  |

5.1.3.2加油站站址选择符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站站址选择进行符合性评价，见表5-4。

表5-4   加油站站址选择符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为二级站。 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 不在城市干道的交叉路口附近。 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的加油作业区。 | 符合要求 |
| 5 | 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 4.0.4 | 详见表5-5、5-6 |  |

5.1.3.2.1汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价

1、汽油（柴油）埋地油罐

表5-5汽油（柴油）埋地油罐、通气管管口与站外建（构)筑物的安全间距符合性评价表（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 埋地油罐 | 检查情况 | 结论 | 油罐通气管口、油气回收处理装置 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级站 |  |  | 二级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | / | / | 35（25） | / | / |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 17.5（12.5） | / | / | 12.5（10） | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 14（6） | / | / | 11（6） | / | / |
|  | 二类保护物 | 11（6） | / | / | 8.5（6） | / | / |
|  | 三类保护物（东面民房） | 8.5（6） | 34.2（31） | 合格 | 7（6） | 28（27.5） | 合格 |
|  | 三类保护物（北面民房） | 8.5（6） | 18.2（25.6） | 合格 | 7（6） | 23.2（23.7） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 15.5（11） | / | / | 12.5（9） | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 11（9） | / | / | 10.5（9） | / | / |
| 室外变配电站 |  | 15.5（12.5） | 39.6（34.1） | 合格 | 12.5（12.5） | 44（43.5） | 合格 |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | / | / | 15.5（15） | / | / |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5（3） | 58.6（54.2） | 合格 | 5（3） | 58.8 | 合格 |
| 城市次干路、支路、三级公路、四级公路 |  | 5（3） | / | / | 5（3） | / | / |
| 架空通信线 |  | 5（5） | / | / | 5（5） | / | / |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 1.0（0.75）H，且≥6.5m | / | / | 6.5（6.5） | / | / |
|  | 有绝缘层（西侧） | 0.75（0.5）H，且≥5m | 55.7（53.6） | 合格 | 5（5） | 70.5（70） | / |
|  | 有绝缘层（东侧） | 0.75（0.5）H，且≥5m | 38.8（34.6） | 合格 | 5（5） | 42.7（42.2） |  |

注：1表中括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距。站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。

2、加油机

表5-6   汽油加油机与站外建(构)筑物的安全间距符合性评价表（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 加油机 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | / | / |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5（10） | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | / | / |
|  | 二类保护物 | 8.5（6） | / | / |
|  | 三类保护物（东面民房） | 7（6） | 43.5 | 合格 |
|  | 三类保护物（北面民房） | 7（6） | 25.7 | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5（9） | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5（9） | / | / |
| 室外变配电站 |  | 12.5（12.5） | 32.1 | 合格 |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | / | / |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5（3） | 51.6 | 合格 |
| 城市次干路、支路、三级公路、四级公路 |  | 5（3） | / | / |
| 架空通信线 |  | 5（5） | / | / |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（6.5） | / | / |
|  | 有绝缘层（西侧） | 5（5） | 32.2 | 合格 |
|  | 有绝缘层（东侧） | 5（5） | 34.3 | 合格 |

注：1表中括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距。站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。

5.1.3.3加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站站内平面布置进行符合性评价，见表5-7、5-8。

表5-7   加油站站内平面布置符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 分开设置。 | 符合要求 |
| 2 | 单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 | 5.0.2 | 车道宽度不小于7.2m。 | 符合要求 |
| 3 | 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 |  | 不小于9m。 | 符合要求 |
| 4 | 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 |  | 站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%。 | 符合要求 |
| 5 | 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 |  | 混凝土路面。 | 符合要求 |
| 6 | 作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | 5.0.3 | 有界限标识。 | 符合要求 |
| 7 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 无“明火地点”或“散发火花地点”。 | 符合要求 |
| 8 | 柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定：1、不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m；2、符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待；3、当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或橇装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m³，且储液箱（罐）或橇装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。 | 5.0.6 | 撬装尿素溶液加注装置布置在加油岛中段位置，容量3m³。 | 不符合要求 |
| 9 | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 5.0.7 | / | / |
| 10 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间布置在作业区之外。 | 符合要求 |
| 11 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站房未布置在爆炸危险区域。 | 符合要求 |
| 12 | 当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.10 | / | / |
| 13 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 未超出站区可用地界线。 | 符合要求 |
| 14 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。 | 5.0.12 | 设置围墙。 | 符合要求 |
| 15 | 加油加气站站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。 | 5.0.13 | 详见表5-8 |  |

加油站站内设施的防火间距（m）

表5-8   加油站站内设施防火间距符合性评价表（m）

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求 | 检查情况 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐 | 汽油罐 | 0.5 | 0.5 | 合格 |
| 2 |  | 柴油罐 | 0.5 | 0.5 | 合格 |
| 3 |  | 消防泵房和取水口 | 10 | / | / |
| 4 | 柴油罐 | 汽油罐 | 0.5 | 0.5 | 合格 |
| 5 |  | 柴油罐 | 0.5 | 0.5 | 合格 |
| 6 |  | 消防泵房和取水口 | 7 | / | / |
| 7 | 汽油通气管口 | 油品卸车点 | 3 | 3.3 | 合格 |
| 8 |  | 消防泵房和取水口 | 10 | / | / |
| 9 | 柴油通气管口 | 油品卸车点 | 2 | 3.3 | 合格 |
| 10 |  | 消防泵房和取水口 | 7 | / | / |
| 11 | 油品卸车点 | 汽油通气管口 | 3 | 3.3 | 合格 |
| 12 |  | 柴油通气管口 | 2 | 3.3 | 合格 |
| 13 |  | 消防泵房和取水口 | 10 | / | / |
| 14 | 加油机 | 消防泵房和取水口 | 6 | / | / |
| 15 | 站房 | 汽油罐 | 4 | 41 | 合格 |
| 16 |  | 柴油罐 | 3 | 41 | 合格 |
| 17 |  | 汽油通气管口 | 4 | 56.3 | 合格 |
| 18 |  | 柴油通气管口 | 3.5 | 56.3 | 合格 |
| 19 |  | 油品卸车点 | 5 | 56.3 | 合格 |
| 20 |  | 加油机 | 5（4） | 17.8 | 合格 |
| 21 | 消防泵房和取水口 | 汽油罐 | 10 | / | / |
| 22 |  | 柴油罐 | 7 | / | / |
| 23 |  | 汽油通气管口 | 10 | / | / |
| 24 |  | 柴油通气管口 | 7 | / | / |
| 25 |  | 油品卸车点 | 10 | / | / |
| 26 |  | 加油机 | 6 | / | / |
| 27 | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 汽油罐 | 12.5 | / | / |
| 28 |  | 柴油罐 | 10 | / | / |
| 29 |  | 汽油通气管口 | 12.5 | / | / |
| 30 |  | 柴油通气管口 | 10 | / | / |
| 31 |  | 油品卸车点 | 15 | / | / |
| 32 |  | 加油机 | 12.5（10） | / | / |
| 33 |  | 消防泵房和取水口 | 12 | / | / |
| 34 | 自用有燃气（油）没备的房间 | 汽油罐 | 8 | / | / |
| 35 |  | 柴油罐 | 6 | / | / |
| 36 |  | 汽油通气管口 | 8 | / | / |
| 37 |  | 柴油通气管口 | 6 | / | / |
| 38 |  | 油品卸车点 | 8 | / | / |
| 39 |  | 加油机 | 8（6） | / | / |
| 40 | 站区围墙 | 汽油罐 | 2 | 3 | 合格 |
| 41 |  | 柴油罐 | 2 | 13.2 | 合格 |
| 42 |  | 汽油通气管口 | 2 | 5.7 | 合格 |
| 43 |  | 柴油通气管口 | 2 | 6.2 | 合格 |
| 注：1、括号内数值为对应于柴油加油机的相关间距。 |  |  |  |  |  |

5.1.3.4加油站加油工艺及设施符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站加油工艺及设施进行符合性评价，见表5-9。

表5-9   加油站加油工艺及设施符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、油罐 |  |  |  |  |
| 1 | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 6.1.1 | 埋地设置未设置室内和地下室。 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。 | 6.1.2 | 卧式油罐。 | 符合要求 |
| 3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | 6.1.3 | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。 | 符合要求 |
| 4 | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020的有关规定执行，并应符合下列规定：1、钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。2、钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。 | 6.1.4 | 双层油罐结构按规定设计。 | 符合要求 |
| 5 | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。 | 6.1.5 | 油罐符合行业标准。 | 符合要求 |
| 6 | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。 | 6.1.6 | / | / |
| 7 | 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109Ω；当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，也可为钢制的进油立管、出油管等金属物，表面积之和不应小于下式的计算值。 A=0.04Vt（6.1.7） | 6.1.7 | / | / |
| 8 | 安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第11.2节的有关规定。 | 6.1.8 | / | / |
| 9 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 6.1.9 | 有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 符合要求 |
| 10 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：1、检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm；2、检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上；3、检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； 4、检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 6.1.10 | 设渗漏检测立管。 | 符合要求 |
| 11 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | 6.1.11 | 按要求设置人孔盖。 | 符合要求 |
| 12 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | 6.1.12 | 油罐设非车行道下，覆土厚度不小于0.5m。 | 符合要求 |
| 13 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 6.1.13 | 设有防止油罐上浮措施。 | 符合要求 |
| 14 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭并盖和井座。 | 6.1.14 | 设置操作井。 | 符合要求 |
| 15 | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 6.1.15 | 设置液位监控装置。 | 符合要求 |
| 16 | 设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。 | 6.1.16 | 油罐设有带高液位报警功能的液位监测系统。 | 符合要求 |
| 17 | 与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级 | 6.1.17 | 按要求防腐。 | 符合要求 |
| 二、加油机 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油机不得设置在室内。 | 6.2.1 | 设置在室外。 | 符合要求 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 6.2.2 | 加油机流量5-50L/min | 符合要求 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 6.2.3 | 设有拉断阀。 | 符合要求 |
| 4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 6.2.4 | 已设剪切阀。 | 符合要求 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 6.2.5 | 已张贴标识。 | 符合 要求 |
| 三、工艺管道系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 6.3.1 | 采用密闭卸油方式，汽油有油气回收系统。 | 符合 要求 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。但各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。 | 6.3.2 | 卸油和油气回收接口有明显的标识。 | 符合要求 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 6.3.3 | 已设置快速接头及密封盖。 | 符合要求 |
| 4 | 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定：1、汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； 2、各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管回收主管的公称直径不宜小于100mm；3、卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | 6.3.4 | 采用平衡式密闭油气回收系统，各汽油罐共用一根卸油油气回收主管。 | 符合要求 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 6.3.5 | 每台加油机按加油品种单独设置油管和罐内底阀。 | 符合要求 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。 | 6.3.6 | 汽油采用油气回收系统。 | 符合要求 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定：1、应采用真空辅助式油气回收系统；2、汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm；3、加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施；4、加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2；5、在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 6.3.7 | 加油机油气回收系统按要求设计。 | 符合要求 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定：1、接合管应为金属材质；2、接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上；3、进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处，进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；4、罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm； 5、油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施；6、油罐人孔并内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性；7、人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | 6.3.8 | 油罐的接合管按要求设置。 | 符合要求 |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | 6.3.9 | 通气管口分开设置高出地面4.5米，设置了阻火器。 | 符合要求 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 6.3.10 | 管径50mm。 | 符合要求 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | 6.3.11 | 按要求设置呼吸阀。 | 符合要求 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定：1、地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管；2、其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道；3、无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；4、热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；5、导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω；6、不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV；7、柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | 6.3.12 | 按要求选用加油站的工艺管道。 | 符合要求 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。 | 6.3.13 | 采用导静电耐油软管。 | 符合要求 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 6.3.14 | 管道埋地敷设，管沟填中性沙子。 | 符合要求 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 6.3.15 | 管道坡度按要求设置。 | 符合要求 |
| 16 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。 | 6.3.16 | / | / |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | 6.3.17 | 管道按要求敷设，周围回填沙子。 | 符合要求 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 6.3.18 | 管道未穿过无直接关系的建筑物。 | 符合要求 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定：1、管道内油品的流速应小于2.8m/s；2、管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头 | 6.3.19 | / | / |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 | 6.3.20 | 埋地管道按要求防腐。 | 符合要求 |
| 四、橇装式加油装置 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 橇装式加油装置的汽油罐内罐应安装防爆装置或材料。防爆装置或材料的燃爆增压值不应大于0.05MPa。采用金属阻隔防爆装置时，阻隔防爆装置的选用和安装应按现行行业标准《阻隔防爆橇装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定执行；采用非金属防爆材料时，应按现行行业标准《道路运输车辆油箱及液体燃料运输罐体阻隔防爆安全技术要求》JT/T1046的有关规定执行。 | 6.4.2 | / | / |
| 五、防渗漏措施 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 既有加油站油罐和管道需要更新改造时，应符合本标准第6.5.1条~第6.5.6条的规定。 | 6.5.7 | / | / |
| 六、自助加油站（区） |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识。 | 6.6.1 | / | / |
| 2 | 在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。 | 6.6.2 | / | / |
| 3 | 不宜在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能。 | 6.6.3 | / | / |
| 4 | 自助加油机除应符合本标准第6.2节的规定外，尚应符合下列规定：1、应采用防静电加油枪、键盘，或专设消除人体静电装置并有显著标识；2、应标示自助加油操作说明；3、应具备音频提示系统，在提起加油枪后可提示油品品种、标号并进行操作指导；4、加油枪应设置跌落时即自动停止加油作业的功能，并应具有无压自封功能； 5、应设置紧急停机开关。 | 6.6.4 | / | / |
| 5 | 自助加油站应设置视频监视系统，该系统应能覆盖加油区、卸油区、人孔井、收银区、便利店等区域。视频设备不应因车辆遮挡而影响监视。 | 6.6.5 | / | / |
| 6 | 自助加油站的营业室内应设监控系统，该系统应具备下列监控功能：1、营业员可通过监控系统确认每台自助加油机的使用情况；2、可分别控制每台自助加油机的加油和停止状态；3、发生紧急情况时可启动紧急切断开关停止所有加油机运行；4、可与顾客进行单独对话，指导其操作；5、可对整个加油场地进行广播。 | 6.6.6 | / | / |

5.1.3.5加油站消防设施及给排水符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）版的有关规定，对加油站消防设施及给排水进行符合性评价，见表5-10。

表5-10   加油站消防设施及给排水符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灭火器材配置 |  |  |  |  |
| 1 | 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：1、每2台加气（氢）机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气（氢）机不足2台应按2台配置；2、每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；3、地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、地上液氢储罐、CNG储气设施，应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置；4、地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置；5、LPG泵、LNG泵、液氢增压泵、压缩机操作间（棚、箱），应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器；6、一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | 12.1.1 | 加油站配备了2个35KG推车式干粉灭火器、MFZ型4kg干粉灭火器10个、二氧化碳灭火器8个。站房配备灭火毯8块。消防沙池2m3。 | 符合要求 |
| 2 | 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50110的有关规定。 | 12.1.2 | 按要求进行了配置。 | 符合要求 |
| 二、消防给水 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m³时，可不设消防给水系统 | 12.2.3 | 未设消防给水系统。 | 符合要求 |
| 三、给排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站设置的水冷式压缩机系统的压缩机冷却水供给，应满足压缩机的水量、水质要求，且宜循环使用。 | 12.3.1 | / | / |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定：1、站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置；2、加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m；3、清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG储罐的排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道；4、排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定；5、加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水 | 12.3.2 | 未采用暗沟排水，站内地面雨水可散流排出站外，设置水封井。 | 符合要求 |
| 3 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 12.3.3 | 雨水井未设置在作业区。 | 符合要求 |

5.1.3.6加油站电气和紧急切断系统符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站设技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站电气和紧急切断系统进行符合性评价，见表5-11。

表5-11   加油站电气和紧急切断系统符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 13.1.1 | 信息系统设有不间断供电电源。 | 符合要求 |
| 2 | 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | 13.1.2 | 采用电压为380/220V的外接电源。 | 符合要求 |
| 3 | 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电间不应少于90min。 | 13.1.3 | 已设应急照明。 | 符合要求 |
| 4 | 当引用外源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定：1、排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2、排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | 13.1.4 | 发电机排烟管道安装位置距离符合均规定 | 符合要求 |
| 5 | 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | 13.1.5 | 电缆采用直埋或电缆穿管敷设。 | 符合要求 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 13.1.6 | 作业区内的电缆沟内充沙填实。 | 符合要求 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 13.1.7 | 符合国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | 符合要求 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 13.1.8 | 爆炸危险区域的灯具选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 符合要求 |
| 二、防雷、防静电 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | 13.2.1 | 接地点两处。 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 13.2.2 | 接地电阻不大于4 Ω。 | 符合要求 |
| 3 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地 | 13.2.4 | 有连接并接地。 | 符合要求 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 13.2.5 | 单独防雷接地。 | 符合要求 |
| 5 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：1、板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；2、金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；3、金属板应无绝缘被覆层。 | 13.2.6 | 采用接闪带保护。 | 符合要求 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | 13.2.7 | 采用铠装电缆。 | 符合要求 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 13.2.8 | 装设电涌保护器。 | 符合要求 |
| 8 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 13.2.9 | 采用TN-S系统，装设电涌保护器。 | 符合要求 |
| 9 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | 13.2.10 | 设防静电接地装置，电阻不大于30Ω。 | 符合要求 |
| 10 | 加油加气加氢站的油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 13.2.11 | 设置了静电接地仪。 | 符合要求 |
| 11 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 13.2.12 | 法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。 | 符合要求 |
| 12 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 13.2.13 | 两端接头，可靠的电气连接。 | 符合要求 |
| 13 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 13.2.14 | / | / |
| 14 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 13.2.15 | 接地装置的接地电阻不大于100Ω。 | 符合要求 |
| 15 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 | 13.2.16 | 未设置在爆炸危险1区。 | 符合要求 |
| 三、紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 13.5.1 | 未设紧急切断系统。 | 不符合要求 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关：1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 13.5.2 | 未设置。 | 不符合要求 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 13.5.3 | 未设置。 | 不符合要求 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 13.5.4 | 未设置。 | 不符合要求 |

5.1.3.7加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化进行符合性评价，见表5-12。

表5-12    加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采暖通风 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站内的各类房间应根据站场环境、生产工艺特点和运行管理需要进行采暖设计。采暖房间的室内计算温度不宜低于表14.1.1的规定。 | 14.1.1 | / | / |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。 | 14.1.2 | / | / |
| 3 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定：1、锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。2、当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。3、当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 14.1.3 | / | / |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定：1、采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。2、采用自然通风时，通风口总面积不应小于300c㎡/㎡（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 14.1.4 | / | / |
| 5 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。 | 14.1.5 | / | / |
| 二、建（构）筑物 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | 14.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚为螺栓球网架结构轻质顶。 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：1、罩棚应采用不燃烧材料建造；2、进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施的，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3、罩栅遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m；4、罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行；5、罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定；6、罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行；7、设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式；8、罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 14.2.2 | 罩棚采用不燃烧材料，罩棚的净空高度不低于4.5米，罩棚遮盖加油机的平面投影距离不小于2m，罩棚的活荷载、雪荷载、风荷载符合有关规定，罩棚的抗震符合有关规定，罩棚柱有防撞措施。 | 符合要求 |
| 3 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定：1、加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~0.20m；2、加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m；3、加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；4、靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应于0.5m，并应设置牢固。 | 14.2.3 | 加油岛高出停车位的地坪0.2m，加油岛两端的宽度不小于1.2m，加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不小于0.6m，设置防撞护栏和警示标识。 | 符合要求 |
| 4 | 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。 | 14.2.4 | / | / |
| 5 | 汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 14.2.7 | 工艺设备未布置在封闭的房间或箱体内。 | 符合要求 |
| 6 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | 14.2.9 | 站房按要求设置。 | 符合要求 |
| 7 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。 | 14.2.10 | / | / |
| 8 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 14.2.11 | 辅助服务区按要求设置。 | 符合要求 |
| 9 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | 14.2.12 | / | / |
| 10 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定：1、站房与民用建筑物之间不得有连接通道；2、站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口；3、民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。 | 14.2.13 | / | / |
| 11 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | 14.2.14 | / | / |
| 12 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。 | 14.2.15 | 未建地下室 | 符合要求 |
| 13 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | 14.2.16 | 埋地有罐有防渗漏和产生火花的措施 | 符合要求 |
| 三、绿化 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。 | 14.3.1 | 站区未种植油性植物 | 符合要求 |

从上表可知，加油站未设紧急切断系统，撬装尿素溶液加注装置未按要求位置布置。该加油站不符合安全要求。

5.1.3.8重大事故隐患情况分析

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）安监总管三〔2017〕121号制定检查表，对该加油站是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表5-13   重大事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 符合 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》 | 均依法经考核合格并取证。 |
| 2 | 二、特种作业人员未持证上岗。 | 符合 |  | 站内无特种作业人员。 |
| 3 | 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 安全防护距离满足要求。 |
| 4 | 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 符合 |  | 不涉及重点监管危险化工工艺。 |
| 5 | 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 符合 |  | 不涉及一级、二级重大危险源。 |
| 6 | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 符合 |  | 不涉及液化烃储罐。 |
| 7 | 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 符合 |  | 不涉及液化气体充装。 |
| 8 | 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 符合 |  | 不涉及剧毒气体及硫化氢气体管道。 |
| 9 | 九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 不涉及架空电力线跨越加油站。 |
| 10 | 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 符合 |  | 经过正规设计。 |
| 11 | 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 |  | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 |
| 12 | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 符合 |  | 汽车加油加气加氢站技术标准未要求设置。 |
| 13 | 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 符合 |  | 不涉及控制室或机柜间。 |
| 14 | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 符合 |  | 配备UPS电源、柴油发电机。 |
| 15 | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 符合 |  | 不涉及使用安全阀、爆破片等安全附件。 |
| 16 | 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |  | 安全生产责任制完善。 |
| 17 | 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。 | 符合 |  | 制定了操作规程。 |
| 18 | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 符合 |  | 加油站内不进行动火、进入受限空间等特殊作业。 |
| 19 | 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 符合 |  | 不涉及生产工艺过程。 |
| 20 | 二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 符合 |  | 不存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 |

评价结论：根据上表所述，该加油站无重大隐患。

5.1.3.9安全分类整治评价

根据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》内危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）编制检查表，对该加油站的安全分类整治情况进行评价，评价结果见下表。

表5-14   危险化学品企业安全分类整治单元检查表

| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 处理依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 经化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 符合 要求 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。 | 《安全生产许可证条例》第十四条第二款； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 未使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 要求 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 《安全生产法》第二十条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。 | 《安全生产许可证条例》第十四条第二款； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 安全防护距离符合国家标准要求。 | 符合 要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 《安全生产许可证条例》第十四条第二款； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 不涉及重点监管危险化工工艺。 | 符合 要求 |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 处理依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。 | 《危险化学品安全管理条例》第七十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第三十七条。 | 取得危险化学品经营许可证，未超出许可范围。 | 符合 要求 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 不涉及生产工艺过程。 | 符合 要求 |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 不涉及重大危险源。 | 符合 要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 不涉及重点监管危险化工工艺。 | 符合 要求 |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）5.2.16。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 变配电所、办公室未与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内 | 符合 要求 |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 按照国家标准安装使用防爆电气设备。 | 符合 要求 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 不涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道。 | 符合 要求 |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 不涉及液化烃球形储罐。 | 符合 要求 |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 《安全生产法》第六十五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体。 | 符合 要求 |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。 | 《安全生产法》第九十九条。 | 不涉及氯乙烯。 | 符合 要求 |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《安全生产法》第二十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 依法经考核合格取证。 | 符合 要求 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 《安全生产法》第三十条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 不涉及危险化工工艺。 | 符合 要求 |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 《安全生产法》第二十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 安全生产责任制完善。 | 符合 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 《安全生产法》第二十一条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 编制岗位了操作规程。 | 符合 要求 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 加油站内不进行动火、进入受限空间等特殊作业。 | 符合 要求 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 《安全生产法》第六十五条。 | 不涉及精细化工生产装置。 | 符合 要求 |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条。 | 《安全生产法》第六十五条； 《危险化学品安全管理条例》第八十条第五款。 | 不存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 符合 要求 |
| 三、限期改正类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 处理依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 《安全生产法》第四十一条； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。 | 《安全生产法》第一百零二条。 | 涉及重点监管危险化学品汽油，但加油站不涉及生产工艺过程。 | 符合 要求 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第三项。 | 不涉及重大危险源。 | 符合 要求 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺。 | 符合 要求 |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 《安全生产法》第四十一条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款，第九条第四、五款； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表（二）总图布局”第七项。 | 《安全生产法》第一百零二条。 | 不涉及生产装置。 | 符合 要求 |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 《安全生产法》第四十一条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。 | 《安全生产法》第一百零二条。 | 不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺。 | 符合 要求 |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及控制室或机柜间。 | 符合 要求 |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 汽车加油加气加氢站技术标准未要求设置。 | 符合 要求 |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及架空电力线路穿越加油站。 | 符合 要求 |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条； 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2； 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）4.1、4.2。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及化工生产装置。 | 符合 要求 |
| 10 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。 | 《安全生产法》第九十四条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 不涉及。 | 符合 要求 |
| 11 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。 | 《安全生产法》第一百零二条。 | 不涉及。 | 符合 要求 |
| 12 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条。 | 《危险化学品安全管理条例》第七十八条。 | 不涉及生产工艺过程。 | 符合 要求 |
| 13 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。 | 《安全生产法》第一百零二条。 | 设有变更管理制度和安全风险评价管理制度 | 符合 要求 |
| 14 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第七款。 | 配备相关应急救援物资。 | 符合 要求 |

评价结论：根据上表所述，该加油站未存在安全分类整治内容（停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类）。

5.1.3.10安全经营条件评价

根据《危险化学品经营许可证管理办法》要求的安全经营条件见下表。

表5-15   安全经营条件评价符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件： | 《危险化学品经营许可证管理办法》 第六条 |  |  |
| 1.1 | （一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定。 |  | 经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准的规定。 | 符合要求 |
| 1.2 | （二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 |  | 主要负责人和安全生产管理人员考核合格并取证。 | 符合要求 |
| 1.3 | （三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。 |  | 已完善。 | 符合 |
| 1.4 | （四）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 |  | 有事故应急预案并备案，配备必要的应急救援器材、设备。 | 符合要求 |
| 1.5 | （五）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 |  | 有相关安全生产规章制度。 | 符合要求 |
| 2 | 申请人经营剧毒化学品的，除符合本办法第六条规定的条件外，还应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第七条 | 不涉及经营剧毒化学品。 | 符合要求 |

评价结论：根据上表所述，该加油站的安全经营条件评价符合要求。

- 5.2作业条件危险性评价法（LEC）

5.2.1评价单元

根据本项目经营过程及分析，确定评价单元为：加油作业、维修作业、储罐区卸油作业等单元。

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果

以卸油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。

1）事故发生的可能性L：在卸油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等为易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

属“一般危险”范围。各单元计算结果及等级划分见表5-16。

表5-16   各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险类别 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 卸油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 坍塌 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 噪声 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 寒冷、高温气候环境 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 3 | 维修作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 4 | 加油站内车辆道路引导作业 | 火灾、爆炸、 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 5 | 配电间作业 | 火灾、触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |

评价结果：由表5-16的评价结果可以看出加油站均为一般危险作业环境或以下。

- 5.3危险度评价

本评价单元分为储罐区。

储罐区主要危险物质为汽油、柴油。

汽油属甲B类，故物质取5分；

油储罐区汽油、柴油最大单罐储存量为50m3，故容量取5分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分

总计以上得分为12分，等级为Ⅱ级，属中度危险程度。

该站油罐设有卸油油气回收系统、油罐高液位报警仪，油罐渗漏报警仪，风险可控。

- 5.4综合安全评价

5.4.1总平面布置

加油站出入口分别进行设置，有利于车辆疏散；储罐区与道路、加油机、站房及周围建筑的距离符合要求，到储罐区卸油的道路为一块平地。加油站将经营区域分为加油区、储罐区，营业区，功能明确、平面布置合理，符合汽车加油加气加氢站枝术标准的要求。

5.4.2建（构）筑物及设备、管道

站房为二级耐火结构，设有安全通道和出入口，利于人员疏散。加油机采用罩棚式，高度不低于4.5m，有利于气体的逸散，油罐为露天埋地式，利于逸出的气体扩散；罐区设置了液位报警；设置防泄漏检测报警。

储罐为SF承重油罐，输油管采用无缝钢管；

加油机为国家定点生产企业生产的产品，有防爆合格证书；

建（构）筑物及设备、管道符合要求。

5.4.3消防、防雷、防静电、安全设施评价

加油站配备了手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙等。消防器材和设施的配置基本符合消防的要求；

存在火灾、爆炸危险环境的储罐区和加油区，设备和线路是防爆型，符合要求；

储罐为埋地式SF承重储罐，符合规范要求；

储罐进行了可靠的接地，加油机流量在5~50L/min，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，和金属输油管进行了可靠的静电接地连接，符合规范要求；

加油站设置了防直击雷的防雷装置，经九江市蓝天科技有限公司检测合格。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下，防雷符合规范要求。

- 5.5危险化学品安全管理评价

主要负责人、安全管理人员已取得了相应的合格证书并在有效期内，制订了人员的安全生产责任制。制订了各类安全管理制度和消防管理制度；对成品油经营，制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。按规定使用劳动保护用品。

该企业按有关规定和实际情况制定了安全生产事故应急预案并已备案。

安全管理上可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。

- 6、安全对策措施建议

- 6.1安全对策措施的基本要求、依据及原则

1、安全对策措施的基本要求

1）能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害；

2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；

3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

2、制定安全对策措施的依据

1）工程的危险、有害因素辨识、分析结果；

2）单元安全、可靠性评价结果；

3）国家相关法律、法规和技术标准。

3、制定安全对策措施应遵循的原则

1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施顺序选择安全技术措施。

（1）直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

（2）间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护装置，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

（3）指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

（4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则。

消除→预防→减弱→隔离→连锁→警告。

3、安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。

- 6.2建议补充的安全对策措施

表6-1   存在的事故隐患及改进建议

| 序号 | 事故隐患 | 对策措施与建议 | 紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备未设置UPS不间断电源 | 设置UPS不间断电源 | 高 |
| 2 | 撬装尿素溶液加注装置布置在加油岛中段位置且容量3m³ | 设备已停用 | 高 |

- 6.3安全对策措施建议

1、加强加油车辆的管理，做到摩托车进站加油应熄火后推车进入。

2、完善并严格执行卸油时运输车辆熄火，卸完油5－10min后车辆才能发动的规定，卸油时应禁止汽车在卸油车附近行驶，加油时油枪复位后汽车方可启动行驶。

3、加油站应定期组织生产事故应急救援演练，提高应急救援组织和人员应对事故的处置能力；应定期根据生产实际情况，完善生产事故应急救援预案。

4、更新、完善各项安全管理制度和操作规程。

5、对员工进行安全操作技能培训，使其了解汽油、柴油的危险特性，熟悉安全管理制度和安全操作规程，掌握应急措施。

6、平时要加强设备的安全检查和维护保养,特别要确保安全附件的齐全有效,防止重大事故的发生。

7、明确禁烟、禁火范围，并设有明显标志，严格禁火区内的动火作业管理。控制固定明火源，根据规范控制安全间距，增设安全间隔，使油气不能向火源处积聚，火源不能向爆炸危险区域散发。营业期间不得使用电气焊、气割，动火修理时须备有消防器材、消防人员监护到位；加油区必须禁止吸烟，禁止明火。

8、控制电气点火源，加油站爆炸危险区域禁用移动式和携带式电器，严禁使用手机、电脑等非防爆电器，应加强对加油站电器使用情况的审查监督，禁止私拉乱接、违章用电。

9、卸油严格按操作规程进行，防止卸错油罐出现混油情况，造成安全事故。

10、建立健全安全生产投入的保障机制，安全技术措施项目投入要编入年度计划，年度投入能满足改善安全生产条件的需要，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

- 6.4整改落实情况

加油站对评价中提出的存在事故隐患问题进行了整改，为预防、减弱系统的危险、危害程度起到一定作用。

表6-2   企业隐患整改落实情况

| 序号 | 事故隐患 | 隐患整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备未设置UPS不间断电源 | 设置UPS不间断电源 |
| 2 | 撬装尿素溶液加注装置布置在加油岛中段位置且容量3m³ | 设备已停用 |

- 7、评价结论

- 7.1项目安全评价结果综述

1、该加油站为成品油零售企业，属二级加油站；

2、通过对经营过程危险、有害因素分析，加油站的经营过程中存在火灾、爆炸、物体打击、触电、车辆伤害、中毒与窒息、坍塌、高处坠落等危险和噪声与振动、高温等危害。其中火灾、爆炸为主要危险因素；

3、经危险化学品重大危险源辨识，加油站未构成危险化学品重大危险源；

4、本项目未涉及易制毒化学品；

5、本项目未生产和使用监控化学品，无易制爆化学品，未生产和使用剧毒化学品，无重点监控的危险化工工艺，汽油属于首批重点监管的危险化学品、特别管控危险化学品。

6、作业条件危险性分析，在选定的5个单元均为一般危险作业环境或以下，相对较安全。

7、该加油站平面布置、建筑结构、消防、防雷、防静电、安全设施基本符合国家和行业相关标准、规范的要求。

8、危险度评价油罐区得分为12分，等级为Ⅱ级，属中度危险程度。该站油罐设有卸油油气回收系统、油罐高液位报警仪及渗漏报警仪，风险可控。

9、项目防有害气体措施有效，对噪声的防护、高温的防护方面的措施有效，企业作业环境保持在安全范围内。

10、该加油站安全生产管理制度齐全，安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好，可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。

- 7.2评价结论

按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》加油站所提供的文件和现场勘查、检测、检查，评价组认为：站区布置、安全管理、安全距离、建筑物的耐火等级符合标准要求。

综上所述，中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站经营风险是可接受的，符合经营和储存危险化学品（汽油、柴油）的安全条件。

现场照片：

- 附件目录：

1、营业执照

2、加油站经营权租赁合同及土地证

3、成品油经营许可证

4、危险化学品经营许可证

5、消防验收意见书

6、防雷检测报告

7、企业负责人和安全管理人员证件

8、应急预案备案表

9、安全管理制度

10、安全生产责任险

11、证明材料

12、总平面布置图