南昌中源石化有限公司

进贤县岚湖加油站

安全预评价报告

(终稿）

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

资质证书编号：APJ-（赣）-006

2022年1月17日

南昌中源石化有限公司

进贤县岚湖加油站

安全预评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：赵俊俊

项目负责人：李佐仁

报告完成日期：2022年1月17日

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

2022年1月17日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

南昌中源石化有限公司

进贤县岚湖加油站

安全预评价人员

|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
| 项目组成员 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
|  | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 |  |
|  | 刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
|  | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
| 报告编制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
|  | 罗明 | 1600000000300941 | 039726 |  |
| 报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |  |
| 过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
| 技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 |  |

前      言

南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站位于南昌市进贤县民和镇迎宾大道以北，燕曹路与凤岭路之间，该加油站为新建加油站，企业营业执照统一社会信用代码为91360124MA3ACG182J,该加油站拟建20m3的98＃汽油储罐1台、30m3的95＃汽油储罐1台、50m3的92＃汽油储罐1台、50m3的0＃柴油储罐2台，该加油站总贮存油量为200m3，拆算贮存油量为150m3（柴油折半），属二级加油站。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》的要求，经营危险化学品的企业，新建危险化学品储存设施，必须实施安全设施“三同时”并取得经营许可证，并进行安全评价。

受南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站的委托，江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担其安全预评价工作，于2021年9月组成评价组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地勘查，并与已经建成的加油站项目进行类比，对工程的危险及有害因素进行识别与分析，运用现代安全理论和分析评价方法对工程项目进行了定性、定量评价。评价组根据《安全评价通则》（AQ8001－2007）和《安全预评价导则》（AQ8002－2007）的要求，在分析各单元评价结果的基础上综合汇总，对拟建工程提出了安全对策措施建议，编制完成本报告书。

评价组成员在工作中得到了南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站以及相关安全管理部门的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。

目    录

1、评价概述	1

1.1预评价目的	1

1.2预评价的原则	1

1.3预评价主要依据	2

1.4预评价范围	6

1.5预评价方法	6

1.6预评价主要内容	7

1.7预评价程序	8

2、建设项目概况	9

2.1项目基本概况	9

2.2企业简介及建设项目背景、组成	9

2.3建设项目选址概况	10

2.4总平面布置	13

2.5主要设备设施	15

2.6主要工艺	16

2.7公用工程及辅助设施	17

2.8加油站组织机构及人员组成	20

3、项目可能出现的主要危险有害因素分析	21

3.1物料的危险、有害因素分析	21

3.2重大危险源辨识	25

3.3主要危险因素分析	32

3.4经营场所的危险因素分析	34

3.5环境、自然危害因素分析	39

3.6有害因素分析	39

3.7典型事故案例	39

3.8危险和有害因素分析结果	41

4、评价方法简介及评价单元的确定	43

4.1评价方法简介	43

4.2评价单元的确定	47

5、危险性分析评价	49

5.1预先危险性分析评价（PHA）	49

5.2危险度评价	54

5.3作业条件危险性评价法（LEC）	54

6、建设项目选址及经营、储存设施安全性评价	57

6.1周边环境影响                                            57

6.2加油站符合性评价	60

7、安全对策措施建议	64

7.1安全对策措施及建议	64

7.2事故应急救援预案	71

8安全预评价结论及建议	72

8.1项目危险有害因素评价结果	72

8.2应重视的安全对策措施	73

8.3安全预评价结论	73

8.4建议	74

9附件	75

南昌中源石化有限公司

进贤县岚湖加油站

安全预评价报告

- 1、评价概述

- 1.1预评价目的

建设项目（工程）安全预评价最终目的是：贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

本安全评价的目的是：

1、分析识别项目在运行过程中存在的主要危险、有害因素。

2、对项目运行过程中的固有危险、有害因素及控制手段进行预评价，预测其安全等级。

3、提出提高建设项目安全等级的对策措施，为本项目的设计、经营和安全管理提供依据。

4、为安全生产综合管理部门实施监督、管理、检查提供依据，为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。预评价的分析、结论和对策措施建议可为安全生产综合管理部门审批建设项目及初步设计中的安全设计提供依据。

- 1.2预评价的原则

本次对南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站安全预评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合拟建项目的生产实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施建议。

（4）诚信、负责，为企业服务。

- 1.3预评价主要依据

1.3.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日修订）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日修订）

《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2021年4月29日修订）

《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9日国务院第52次常务会议通过，2011年国务院591号令修订，2013年国务院645号令修订）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（1995年国务院令第190号，2011年国务院令第588号修订）

《易制毒化学品管理条例》（2005年国务院令第445号，2018年国务院令第703号修订）

《工伤保险条例》(2003年国务院令第375号，2010年国务院令第586号修订）

《生产安全事故应急条例》（2019年国务院令第708号）

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日修订）

《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局第44号令，80号令修订）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局第88号，应急管理部第2号令修订）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局第3号，80号令修订）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局第45号令，79号令修订）

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局第79号令）

《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令，79号令修订）

《特别管控危险化学品目录（第一版）》（2020年第3号，应急部、工业和信息化部、公安部、交通运输部）

《危险化学品目录（2015版）》（2015年第5号公告，安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）公安部2017年5月11日颁布

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

江西省安全生产监督管理局关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》的通知（赣安监管二字〔2013〕14号）

江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知（赣应急字〔2021〕100号）

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《江西省成品油市场管理实施办法》（试行）（赣商商贸字〔2010〕17号）

1.3.2评价标准、规范

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178-2015

《汽车加油加气加氢站技术标准》                   GB50156-2021

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》               GB17914-2013

《建筑设计防火规范》                     GB50016-2014（2018版）

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》	                GB50011-2010（2016版）

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《安全标志及其使用导则》	GB2894-2008

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                 GB50058-2014

《危险场所电气防爆安全规范》                     AQ3009-2007

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》	 GB12158-2006

《职业性接触毒物危害程度分级》                   GBZ230-2010

《企业职工伤亡事故分类》                         GB6441-1986

《生产过程危险和有害因素分类与代码》             GB/T13861-2009

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T22380.1-2017

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》             DB36/T720-2013

《工业金属管道设计规范》                GB50316-2000（2008版）

《用电安全导则》                               GB/T13869-2017

《车用柴油》                                     GB19147-2016

《车用柴油》国家标准第1号修改单         GB19147-2016/XG1-2018

《消防安全标志设置要求》                         GB15630-1995

《常用化学危险品贮存通则》                       GB15603-1995

《安全色》                                        GB2893-2008

《危险货物品名表》                               GB12268-2012

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《加油站作业安全规范》                            AQ3010-2007

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《安全预评价导则》                                AQ8002-2007

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

- 1.4预评价范围

本预评价的范围为：南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站的建（构）筑物、运营装置及其平面布置以及对加油站内、外部环境的评价，评价该站的安全管理制度、安全组织机构及安全管理水平。提出对加油站未来安全管理的要求建议。充电桩、职业卫生、环境影响和实际设计、建设条件发生变化，不在本次评价范围内。

主要包括：加油罩棚区、5个储油罐、6台4枪加油机、2层站房、3层辅助用房、洗车区、停车场。

- 1.5预评价方法

1、定性评价

定性评价为借助于对事物的经验、知识、发展规律的了解及观察等进行分析、判断的方法。内容一般包括对总图及平面布置、物料的储存及控制、检测、警报系统等潜在的危险、危害性的分析预评价，以及对安全生产管理体系与安全管理制度的分析预评价。

2、定量评价

定量评价为依靠统计数据、检测数据、国家的标准资料、同类或类似系统的数据资料等，运用科学的火灾、爆炸等危险危害因素程度分析的安全卫生评价方法进行评价。

- 1.6预评价主要内容

1、采用类比法，依据相关的国家法规、规范和标准，参照同类或类似项目的情况，进行安全综合评价；

2、采用预先危险性分析（PHA）半定量方法对项目中存在的危险、有害因素进行分析并对其危险、有害程度进行分级；

3、采用危险度评价方法对加油站最危险部位储罐工作状态存在的危险、有害因素进行分析评价；

4、采用作业条件危险性评价法对项目在正常经营作业过程中的危险、有害程度进行半定量分析；

5、在定性、定量评价的基础上制定相应的安全对策与措施；

6、得出客观、公正的预评价结论。

- 1.7预评价程序

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1评价程序框图

- 2、建设项目概况

- 2.1项目基本概况

项目名称：南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站

项目地址：南昌市进贤县民和镇迎宾大道以北，燕曹路与凤岭路之间

项目性质：新建

企业类型：有限责任公司

- 2.2企业简介及建设项目背景、组成

南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站位于南昌市进贤县民和镇迎宾大道以北，燕曹路与凤岭路之间，根据所处区域、道路类型及周边的经济环境，结合油罐区储油量及日加油量，本站为二级加油站，其站区占地面积4516.57m2，总建筑面积拟为1468.6m2。该加油站用地为长方形，面向公路迎宾大道，地势较为平坦。本站卸油和加油均采用油气回收系统。

站内拟分为加油罩棚区、储油罐区、站房、汽车洗车区等。加油站罐区内拟设5台油罐，20m3的98＃汽油储罐1台、30m3的95＃汽油储罐1台、50m3的92＃汽油储罐1台、50m3的0＃柴油储罐2台，该加油站总贮存油量为200m3，拆算贮存油量为150m3（柴油折半），属二级加油站。油罐采用直埋方式，并设抗浮基础。拟设2排6个独立加油岛，6台4枪加油机。加油站内根据功能和服务的需要拟设置了站房为二层建筑、辅助用房为三层建筑。其中站房拟由综合办公室、配电间、洗手间等构成，辅助用房由汽服、员工餐厅等构成。站内西侧拟设置洗车机、停车棚。站内加油机南侧拟设置地磅。

项目的基本组成见表2－1

表2-1   项目的基本组成

| 序号 | 项目名称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 277.2 | 554.4 |  |
| 2 | 加油罩棚 | 1120 | 560 |  |
| 3 | 储罐区 | 190 | 150 | 罩棚地下 |
| 4 | 辅助用房 | 117.04 | 351.12 |  |
| 5 | 隔油池 | 6 |  |  |
| 6 | 洗车机 | 50 |  |  |
| 7 | 停车棚 | 82.5 |  |  |

- 2.3建设项目选址概况

2.3.1周边环境

该加油站拟建设用地不动产单元号360124001060GB00058W00000000，位于南昌市进贤县民和镇迎宾大道以北，燕曹路与凤岭路之间，坐北朝南。加油站东面为林地，南面为迎宾大道，西面为菜地和民居，北面为林地和民居。油罐距离东面林地46米，油罐距离南面迎宾大道辅道26.3米，油罐距离西面4层民房57米，油罐距离北面3层民房43.5米。站区四周无自然保护区、风景区。加油站内有硬化砼路面与外界公路相连，站区内地势平坦。

项目所在地

表2-2   埋地油罐与站外建筑物间距

| 项目 方位 | 建筑物 | 实际间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） | 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 林地 | 46 | - | 4.0.4 |
| 南面 | 迎宾大道 | 26.3 | 5.5 | 4.0.4 |
| 西面 | 4层民居 | 57 | 6 | 4.0.4 |
| 北面 | 3层民居 | 43.5 | 8.5 | 4.0.4 |
| 南面 | 地下高压电缆井 | 16.2 | - | 4.0.4 |
| 西面 | 视频监控线路 | 41 | 5（有绝缘层） | 4.0.4 |

表2-3   埋地油罐与站内设施间距

| 项目 方位 | 设施 | 实际间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） | 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西面 | 洗车机 | 22 | 6 | 5.0.10 |
| 西面 | 停车棚 | 21.5 | 6 | 5.0.10 |
| 北面 | 站房 | 9.4 | 4 | 5.0.13 |
| 北面 | 围墙 | 22 | 2 | 5.0.13 |

2.3.2项目地理、气象、自然条件

进贤县隶属于江西省南昌市，位于江西省中部、鄱阳湖南岸，浙赣铁路与316、320国道交汇处，是南昌的东大门。地处北纬28°09′41″~28°46′13″，东经116°01′15″~116°33′38″之间，面积1971平方千米。

- 地形地貌、工程地质情况、地震烈度

- 进贤县南部低丘山峦，北部濒临湖滨，地势东南高，西北低，低丘山峦，起伏平缓，逐渐向西北降低。北部湖汊交错，山水环绕。境内有金山岭、麻山岭、流岭、铜岭、罗岭、窑背岭、浮游岭、伏山岭、香炉观、凰岭山，等16个海拔100米以上的低丘，最高处金山岭，海拔256.9米，最低处在北部湖洲，海拔仅9米，平均海拔137.5米。

- 工程所在地场地基本平整，基础置于粉质粘土层。本场地及其附近没有可能影响工程稳定性的不良地质现象，场地及周边没有古河道、暗浜、暗塘、人工洞穴或其它人工地下设施等。

项目范围属于地震烈度6度区，加速度0.05g。

2、自然气象条件

- 进贤县属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，四季分明。秋冬冷而干燥，夏季热而潮湿，春夏之交多雷雨，伏秋之间长久晴。四季特征是：春季（3月下旬至5月下旬）气候温和、阴雨连绵，日照少，冷暖空气交锋频繁，季平均气温为17℃，季日照时数占年日照的19%。夏季（5月下旬中后期至9月中旬）是全年最长季节，初夏气候温暖，降水多而集中，故称“霉雨”季节。盛夏高温少雨，天气炎热，常出现干旱。7月份为最热月，月平均气温达29.8℃，月日照时数平均285小时。因受副热带高压控制和台风的影响，常会出现地方性雷雨大风天气。秋季（9月下旬至11月下旬）气候凉爽，北方冷空气入侵频繁，常出现久晴少雨天气，有“秋高气爽”之称。冬季（12月至次年3月中旬）因受冷高压控制，寒冷干燥，雨雪天气多，多刮偏北风，是全年最冷的季节。元月份月平均气温为5.1℃，是最冷月。2月份月平均日照时数为82.2小时，是日照最少的月份。年平均气温为17.7℃，上下波动不到1℃，（仅1998年为19℃），极端最高气温为40.5℃，出现在1988年7月18日；极端最低气温为零下12.1℃，出现在1991年12月29日。年主导风向为偏东风，风频为18%，静风频率为45.4%

3、水文

- 进贤县境内河道、湖泊属长江流域。流经县境的主要河流有抚河和信河。抚河在县境内长为55千米，信河流经县境内长30.4千米。县境内河有进贤河、高桥河、池溪河、钟陵河、白圩河、桐车港等，总流域面积为28180公顷。县境内有大小湖泊12个，最大的为军山湖，高水位时面积20000公顷；其次是内青岚湖，面积6600公顷，陈家湖面积2200公顷，金溪湖面积5333.3公顷。还有杨坊湖、韩家湖、邹坊湖、洲笛湖、童家湖等，面积各在1333公顷至2666公顷之间。全县山丘、水面和耕地面积各占总面积的30%左右，故有“三山三水三分田，一分道路和庄园”之说。

2.3.3交通运输

进贤县境内有沪昆、福银、德昌三条高速，316、320国道两条国道穿境而过；铁路有京九铁路、沪昆铁路、沪昆高速铁路交汇于进贤。

保证道路的畅通，让来往运输车辆到加油站进行汽车加油服务,是项目与外界连通经营的首要条件。本项目依靠车辆与外界交通干道直接通行，交通条件十分便利。

- 2.4总平面布置

加油站拟采取的平面布置如下：

规划新建：站房、辅助用房、停车场、洗车场、加油罩棚、储罐区、加油区。

加油站坐北朝南,南面为迎宾大道，加油岛与迎宾大道辅路相距23.3m；加油站东南侧和西南侧拟设有二个分开的出入口，一为车辆入口，一为车辆出口，车辆出入口宽度15m。西南侧出入口南面绿化带上拟设一个3m3隔油池。加油站内根据不同的服务功能拟分为五个区域:（1）办公管理区，位于站内北侧，其余功能均围绕其进行布局，设置站房、辅助用房；（2）加油区，为本站核心功能区，位于站房南面面向道路，设置加油设施（3）油罐区，位于加油区罩棚地下，设置五个埋地油罐；（4）辅助区，洗车机和停车棚位于站区西侧；（5）道路通行区，连接加油站出入口及各功能区，满足汽车行驶要求及消防车应急通行要求。各功能分区采用指示牌、灯箱、地面标识标线、立面标志等方式进行区分，引导车辆进行分流。

加油区拟设于站区中部,加油站罩棚内拟设置二排六个加油岛，拟设置六台四枪加油机，加油机距离站房7.9m,加油站罩棚东西长40m,南北宽28m,罩棚面积为560m2（罩棚建筑面积折半）,罩棚顶部为钢架结构,高7.9m,整个罩棚由四根钢筋混凝土结构立柱支撑。

加油站拟设站房二层，砖混结构,长36m,宽7.7m,占地面积为277.2m2,建筑面积为555.4m2，内设综合办公室、配电间、洗手间、便利店等。站房距离最近的油罐区为9.4m，站房收银台拟设置紧急切断阀，站房内和配电间拟设置应急照明灯。辅助用房拟设置三层，砖混结构，长15.2m，宽7.7m,占地面积为117.04m2，建筑面积为234.08m2。

加油站的油罐区拟设于加油站加油区的地下，拟设置五个油罐（双层罐）。油罐区北面为加油站站房，油罐区自东向西拟布置五个油罐：1个地埋卧式20m3的98#汽油罐、1个地埋卧式30m3的95#的汽油罐、1个地埋卧式50m3的92#的汽油罐、2个地埋卧式50m3的0#柴油罐，埋地油罐间间距为0.5m,各油罐通气管均分开布置,管口带阻火器,通气管拟沿罩棚西南面立柱布置高出站房屋顶2m,管径为DN50，罐区拟设置泄漏检测仪及油罐液位计。

罐区西南侧绿化带旁拟设一个集中的密闭卸油点,分别设有五个密闭卸油口,一个油气回收口，卸油点处拟设置静电夹和静电接地报警器。

配电间拟设置在站房的西北侧房间内。

站区西面拟设置停车棚和洗车机。停车棚长15m，宽5.5m，占地面积82.5m2，罩棚顶棚的承重构件为钢结构。洗车机露天布置，长10m，宽5m，占地面积50m2。

2.4.1主要建（构）物

拟设置的主要建（构）物见表2－4

表2－4   主要建（构）物

| 序号 | 项目名称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 建筑结构形式 | 耐火等级 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 277.2 | 554.4 | 砖混 | 二级 | 二层 |  |
| 2 | 加油罩棚 | 1120 | 560 | 钢架 | 二级 | 一层 |  |
| 3 | 储罐区 | 190 | 150 |  |  |  | 罩棚地下 |
| 4 | 辅助用房 | 117.04 | 351.12 | 砖混 | 二级 | 三层 |  |
| 5 | 隔油池 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 停车棚 | 82.5 |  | 钢架 | 二级 |  |  |

- 2.5主要设备设施

项目拟采取的主要设备设施见表2－5

表2－5   主要设备设施表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋储罐 | 50m3 | 个 | 2 | 钢罐 | 柴油0# | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 |
| 2 | 地埋储罐 | 50m3 | 个 | 1 | 钢罐 | 汽油92# | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 |
| 3 | 地埋储罐 | 30m3 | 个 | 1 | 钢罐 | 汽油95# | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 |
| 4 | 地埋储罐 | 20m3 | 个 | 1 | 钢罐 | 汽油98# | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 |
| 5 | IC卡税控燃油加油机 |  | 台 | 6 | 四枪 |  |  |
| 6 | 静电接地报警仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防器材 | ABC35kg型手推式干粉灭火器 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | ABC5kg型手提式干粉灭火器 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | MT2型二氧化碳灭火器 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 | 床 | 5 |  |  |  |
| 8 | 消防沙池 | 2m3 | 1个 |  |  |  |  |
| 9 | 汽油油气回收系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 10 | 潜油泵 |  | 5台 |  |  |  |  |
| 11 | 洗车机 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 12 | 防渗漏监测装置 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 13 | 液位监控系统 |  | 1套 |  |  |  |  |

- 2.6主要工艺

（1）加油站卸油作业流程

卸油：本站建有汽油带油气回收的卸油工艺，柴油未带油气回收的卸油工艺。油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静置15分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。带油气回收的卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车→阀门→胶管→快速接头→阀门→油罐

→油气回收→汽车油罐车

未带油气回收的卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车→阀门→胶管→快速接头→阀门→油罐

（2）、加油站加油工艺流程

加油：本站设有汽油带油气回收，柴油未带油气回收的加油机。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。

汽油加油工艺流程图如下：

油气

油罐

管道

潜油泵

加油机

加油枪

受油容器

油气回收

柴油加油工艺流程图如下：

油罐

潜油泵

管道

加油机

加油枪

受油容器

2.6.2油气回收工艺

加油站总体分为二次油气回收，一次油气回收主要是指加油站卸油时的油气回收，即油罐车向地下储油罐卸油过程时，与卸出的油等体积的油气被置换到油罐车内。在接卸汽油时务必要连接一次油气回收管。二次油气回收是指加油机给汽车加油时的油气回收，加油机发油时，通过油气回收真空泵做动力，把汽车油箱里的油气收集到地下储油罐内。

- 2.7公用工程及辅助设施

2.7.1供配电、防雷接地

1.供配电

电源拟从当地罗垅自然村接入，电缆埋地引至位于站房内西北侧配电间的配电柜内。电源线从配电间低压配电柜内通过埋地填沙电缆沟敷设到加油机和其它用电设备。照明拟使用220V交流电压，加油站供电负荷等级为三级，外接220V/380V电源，采用铠装电缆直埋引入配电间内，设独立的计量装置。低压配电接地型式采用TN-S系统。自控系统为一级负荷中特别重大的负荷，拟设置UPS电源。爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电气线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

主要线柜到其它配电箱拟采用放射式供电，配电干线拟选用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均拟由不同支路供电，所有插座均拟设漏电保护器。

主配电柜拟采用落地明装。电缆拟采用穿管埋地敷设，站房照明，普通插座、空调插座、洗车机管线沿墙体暗敷，罩棚照明拟沿网架穿管明敷。电气管线与其它管线平行或交叉时应满足安全距离，直埋电缆遇有过车处应穿保护钢管。照明采用高效节能灯具，罩棚下处于非爆炸危险区域的照明灯可选用非防爆型，防护等级不低于IP44。营业厅、罩棚、配电间设应急照明灯具，应急照明灯均自带蓄电池，分别在营业厅安全出口处，配电间房门上方，应急时间不小于90min。

2、防雷接地

该项目站房为三类防雷，其它主要建筑为二类防雷，采用接闪带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地。保护接地、防雷接地、防静电接地、信息系统接地和电气设备工作接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。加油站的油罐车卸车场地应设与油罐车连接的防静电接地装置。加油站金属棚顶本体为接闪带网，板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；金属板应无绝缘被覆层。油罐采用了两处防雷接地点。地上或管沟敷设的油品管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

3、液位监测和视频监控系统

双层油罐及双层管线拟设置渗漏检测系统，渗漏检测均采用在线监测系统，每座双层油罐设置一个渗漏检测传感器，当检测到发生渗漏时设于办公室内的主机发出声光报警，该站拟配备UPS电源及液位报警系统。

站区拟设置视频监控系统，站房、罩棚设监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区以及便利店等重点部位进行监控。

4、紧急切断阀

汽油加油机和站房收银台拟设置紧急切断阀。

2.7.2给排水

1、给水

该站生活用水拟由市政自来水供水供应。

2、排水

该站排水系统拟采用雨、污分流方式排放。

雨水经明沟拟收集后排入站外自然体系。

站区西南面拟设置隔油池，污水经站区油水分离设施处理后，排入站外自然体系。

生活污水拟经化粪池处理后排入站外自然体系。

2.7.3消防安全

加油站站房、辅助用房、卸车区、加油区等区域拟配置消防沙、灭火毯、灭火器等消防器材。站内保持道路通畅，满足消防车的通行要求。

- 2.8加油站组织机构及人员组成

本项目组织机构拟采用加油站站长负责制，设站长1人，安全管理人员1人，加油员、收银员共9人，员工经过相关培训上岗。

- 3、项目可能出现的主要危险有害因素分析

- 3.1物料的危险、有害因素分析

### 3.1.1物料固有危险性

根据企业提供的资料和调研结果可知，项目接触的主要危险物质是汽油和柴油。汽油和柴油的物料特性见下表所示：

表3-1   汽油

| 英文名称 | Gasoline；Petrol |
| --- | --- |
| 分子式 | C4-C12（烃） |
| 危险性 类别 | GB13690-2009 A3.1类 低闪点易燃液体 CAS号：86290-81-5，危险货物编号：31001 建筑火险分级：甲 |
| 理化特性 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。熔点：∠-60℃ 沸点：40~200℃ 相对密度：(水=1)：0.70~0.79 (空气=1)：3.5 闪点：-18℃—18℃ 爆炸极限(V%)：1.3~6.0 自燃温度：210℃ 稳定性：稳定 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |
| 危险特性 | 燃烧性：易燃。其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。禁忌物：强氧化剂。 |
| 接触限值 | 中国MAC：300mg/m3（溶剂汽油）。 |
| 健康 危害 与 急救 措施 | 主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。 急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 |
| 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |
| 泄漏 应急 处理 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |
| 操作注意 事项 | 浓度超标时戴防毒面具，生产过程密闭全面通风，工作场所禁止吸烟，高浓度时戴化学防护眼镜，穿防静电工作服，戴防护手套。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |

表3-2   柴油

| 英文名称 | Diesel oil |
| --- | --- |
| 物化特性 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。熔点：-18℃ 沸点：282~338℃ 闪点：60℃ 相对密度：(水=1)：0.8~0.9 (空气=1)： 燃烧性：易燃 自燃温度：257℃ 建筑火险分级：丙 |
| 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 聚合有害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |
| 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |
| 健康 危害 与 急救 措施 | 柴油具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 接触处理、防护、预防措施： 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 |
| 操作注 意事项 | 高浓度接触时，戴防毒面具，生产过程密闭，注意通风。工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |
| 泄漏应 急处理 | 泄漏处理：切断一切火源，迅速撤离泄漏区其他人员至上风处。使用防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全的前提下立即堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理场所处置。也可在保证安全的情况下，将吸附了柴油泄露物的吸附剂就地焚烧。 |

### 3.1.2物质危险性辨识

1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2015年版）的规定，本项目不涉及剧毒化学品。

2、易制毒化学品辩识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第703号）的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

3、易制爆危险化学品辩识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

4、监控化学品辩识

根据《监控化学品管理条例》（国务院令第588号）的规定，本项目不涉及监控化学品。

5、重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》的规定，该加油站汽油属于重点监管的危险化学品，因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能和重点监管危险化学品的管控措施，具备应急处置知识。

该站针对汽油应采取的安全措施和应急处置措施有：

（1）针对汽油为高度易燃液体；预案中明确不得使用直流水扑救，配备足够数量的灭火毯、消防沙池、手提式和推车式干粉灭火器及泄漏应急处理设备。

（2）操作人员经过专门培训上岗，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

加油、卸油密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

油品储存时避免与氧化剂接触。

生产、储存区域设置安全警示标志。加油时控制流速，卸车采用自流式卸车，且有接地装置，防止静电积聚。

（3）油罐附近严禁烟火。禁止将汽油与其它易燃物放在一起。存汽油地点附近严禁检修车辆。汽油油罐和贮存汽油区的上空，无电线通过。加油和卸油区等操作场所通风，使油蒸气容易逸散。作业场所采用防爆型照明、通风设施。

输送汽油的管道未靠近热源敷设；在已敷设的汽油管道下面，未修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。输油管道地下铺设，设警示标志。

6、特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第1号公告）进行辨识，本项目汽油为特别管控危险化学品。

- 重点监管的危险化工工艺辩识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》进行辨识，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

- 3.2重大危险源辨识

- 3.2.1重大危险源辨识依据

1、辨识标准

本项目为新建项目，评价报告采用《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行重大危险源辨识。

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见表１（略）和表２（略）。

危险化学品临界量的确定方法如下：

（1）在表１范围内的危险化学品，其临界量按表１确定；

（2）未在表１范围内的危险化学品，依据其危险性，按表２确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。

2、重大危险源的辨识指标

1）生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表１、表２规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1,q2 , …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1,Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

2）危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定。

3）对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险性，则应按新危险类别考虑其临界量。

4）危险化学品重大危险源的辨识流程见下图

3、重大危险源分级

1）重大危险源的分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级标准。

2）重大危险源分级标准的计算方法

重大危险源的分级指标计算方法：

式中：

R       —重大危险源分级指标

a       —该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在表3范围内的危险化学品，其β值按表3-3确定；未在危险范围内的危险化学品，其β值按表3-4确定。

表3-3   毒性气体校正系数β取值表

表3-4   未在表3-3中列举的危险化学品校正系数β值取值表

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3-5。

表3-5   校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | a |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

3）分级标准：

根据计算出来的R值，按表3-6确定危险化学品重大危险源的级别。

表3-6   危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- 3.2.2危险化学品重大危险源辨识

一、单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的基本规定，本项目涉及的场所为油罐区、发油区纳入重大危险源辨识范围，因此本项目单元划分分为生产单元和储存单元，分别见表3-7、表3-8。

表3-7   生产单元划分表

| 序号 | 名称 | 起点－终点 | 涉及的工艺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区 |  | 加油机、加油车辆 |  |

表3-8   储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 共设置油罐五座，50m3柴油罐2座，50m392#汽油罐1座，30m395#汽油罐1座，20m398#汽油1罐座。 |  |

二、危险化学品辨识

按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表3-9。

表3-9   危险化学品分类信息表

| 序号 | 品名 | CAS号 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |
| 1674 | 柴油 | 68334-30-5 | 易燃液体，类别3 |  |

根据GB18218-2018的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表3-10。

表3-10   GB18218-2018表1、2列出的物质临界量

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 86290-81-5 | 200 |  |
| 1674 | 柴油 | 68334-30-5 | 5000 |  |

- 3.2.3重大危险源辨识结果

（1）储存单元

储油区：设置油罐5座，50m3柴油罐2座，50m392#汽油罐1座，30m395#汽油罐1座，20m398#汽油罐1座。

汽油：相对密度（水=1）：0.70-0.79取0.79；汽油储存量为79t。

柴油：相对密度（水=1）：0.80-0.90取0.90；柴油储存量为90t。

表3-11   储存单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 临界量（吨） | 最大量（吨） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 79 | 0.395 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 90 | 0.018 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.413 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q＝0.413<1，不构成重大危险源 |  |  |  |

辨识结果：按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目储存单元（储罐区）不构成危险化学品重大危险源。

- 生产单元

发油区设置六台四枪加油机，加油机管道中和车辆油箱内汽油约0.75吨，柴油约0.54吨。

表3-12   生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 临界量（吨） | 最大量（吨） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 0.75 | 0.00375 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 0.54 | 0.000108 |
|  |  |  |  |  | 0.003858 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q＝0.003858<1，不构成重大危险源 |  |  |  |

辨识结果：按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目生产单元不构成危险化学品重大危险源。

但火灾、爆炸仍是该站的主要危险，且汽油为重点监管的危险化学品，应重点监控。

- 3.3主要危险因素分析

3.3.1危险有害因素概述

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故以及中毒等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861－2009）的规定，本项目存在以下五类危险、有害因素。

1、物理性危险和有害因素

（1）设备、设施缺陷

本项目中存在储罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

（2）电危害

本项目中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）运动物危害

本项目中的机泵在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工器具落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（4）明火

包括检修动火，违章吸烟，工艺用火及汽车排气管尾气带火等。

（5）作业环境不良

本项目作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

（6）标志缺陷

本项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2、化学性危险、有害因素

（1）易燃易爆性物质

本项目中汽油和柴油均是化学品液体。汽油火险分级为甲类，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

本项目中商用汽车汽油、柴油均为无毒或微毒石油产品，但由于人的生物个体差异，有的人对车用汽油、柴油仍较为敏感，高浓度环境下接触汽油会出现急性中毒症状，产生头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。极高浓度吸入会引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。

3、心理、生理性危险、有害因素

本项目中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

4、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于加油站是一个开放的经营场所，加油服务来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装汽油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

5、其他危险、有害因素

本项目中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

- 3.4经营场所的危险因素分析

3.4.1火灾、爆炸

3.4.1.1加油站防爆区域的划分

（1）汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划为1区。

（2）埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分：

1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。

2、人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

3、距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为3m(2m)的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

4、当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。

(3)汽油油罐车的爆炸危险区域划分：

1、油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。

2、以罐车通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

3、以罐车通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

(4)汽油加油机爆炸危险区域划分：

1、加油机下箱体内部空间应划分为1区。

2、以加油机中心线为中心线，以半径为4.5m（3m）的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。

3.4.1.2加油站储罐泄漏导致火灾蔓延

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）储罐液位计损坏发生泄漏；

（8）卸油时油管脱落泄漏；

（9）加油、卸油过程中的油气挥发。

3.4.1.3点火源也是导致火灾的原因

（1）加油站设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花；

（2）加油站内部设备设施电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花；

（3）加油站燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等；

（4）加油站产生静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电；

（5）防雷系统失效，出现雷电火花；

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

（7）汽车洗车、美容服务与加油服务，外来人员携带火种、吸烟或拨打手机等不安全行为产生电火花。

3.4.1.4人的不安全行为也是导致火灾的原因

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；

（2）外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无绳电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3.4.1.5燃烧性

车用汽油、柴油在常温下蒸发速度较快。由于加油站在卸油、储油、加油作业中不可能完全密闭的，油蒸汽大量积聚飘移在空气中与空气的混合气体遇火或受热就容易燃烧着火。汽油的燃烧速度很快，最大可达5m/s,而且，周围的空气（氧气）供应很难控制，容易造成火灾蔓延。

3.4.2触电

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。

3.4.3车辆伤害

加油站加油服务，人流车流增多，导致车辆伤害。机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，项目物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

3.4.4物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或刮风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

3.4.5中毒与窒息

加油站经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中可能造成大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，现场作业人员和应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入有限空间油罐内清罐和隔油池内作业，如果未进行检测和有效的通风、置换，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

3.4.6机械伤害

机械伤害是人体与机械设备接触可能引起的挤压、夹击、卷、绞、刺、割伤等。项目使用泵、水枪等机电设备，当其在运行中如果发生设备故障、安全设施失效、或管理不善、人员违章作业等原因，有可能发生挂、压、挤、绞伤人体从而出现机械伤害事故，致人受伤。

3.4.7高处坠落

凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处所进行的作业，都称为高处作业。在加油站高空作业中，如果未防护，防护不好或作业不当都可能发生人或物的坠落。人从高处坠落的事故，称为高处坠落事故。

3.4.8坍塌

加油作业区上设置有钢网结构的轻质罩棚，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，可能会发生坍塌事故，2008年南方大雪，造成了许多加油站罩棚坍塌。

3.5环境、自然危害因素分析

本项目在经营、检修过程中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄，或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。

由于江西省气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区气候温和，四季分明，大雨集中在每年六、七月间，突然的大规模降水可能导致排水不畅，暴雨及洪水可能威胁加油站的安全。

此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

由于年平均温度为17.1℃，最热月(7月)平均温度28℃-29℃，但极端高温39℃-42℃的天气，夏季出现短暂高温天气时注意作业员工的防暑降温，同时注意储油设施和加油设备在高温气候时的安全。

- 3.6有害因素分析

3.6.1有害物质

加油站经营、储存的汽油、柴油化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

3.6.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

- 3.7典型事故案例

案例1：

2011年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例2：

2007年7月12日晚23时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开35Kg干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路；有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

- 3.8危险和有害因素分析结果

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，项目的主要危险和有害因素列表见表3-13。

表3-13   主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 发生场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 储罐区、加油区 |
| 2 | 触电 | 人员伤亡 | 配电室、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站内 |
| 4 | 机械伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 机械传动设备、洗车机 |
| 5 | 物体打击 | 人员伤害或引起二次事故 | 经营、维修场所 |
| 6 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 隔油池、维修场所 |
| 7 | 坍塌 | 人员伤亡、财产损失 | 罩棚区 |
| 8 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |
| 9 | 高处坠落 | 人员伤亡、财产损失 | 加油站内 |
| 10 | 噪音危害 | 人员伤亡 | 经营作业场所 |

- 4、评价方法简介及评价单元的确定

- 4.1评价方法简介

4.1.1预先危险性分析评价（PHA）

4.1.1.1评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1、大体识别与系统有关的主要危险；

2、鉴别产生危险的原因；

3、估计事故出现对人体及系统产生的影响；

4、判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

4.1.1.2分析步骤

预先危险性分步骤为：

1、通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

2、根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型。

3、对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4、进行危险性分级；

5、制定对策措施。

4.1.1.3 预先危险性等级划分：

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表见表4-1。

表4-1   危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

4.1.2危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4-2。

表4-2   危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000m3 液体50~100m3 | 气体100~500m3 液体10~50m3 | 气体＜100m3 液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100MPa | 1~20MPa | 1Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4-3。

表4-3   危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

4.1.3作业条件危险性评价法

4.1.3.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

4.1.3.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

4.1.3.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-4。

表4-4   事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-5。

表4-5    人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-6。

表4-6   发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

4.1.3.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；20－70之间，一般危险，需要注意；如果危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-7。

表4-7   危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- 4.2评价单元的确定

4.2.1评价单元划分原则

评价单元是装置的一个独立的组成部分。一是指布置上的相对独立性，即与装置的其它部分之间有一定的安全距离。二是指工艺上的不同性，即一个单元在一般情况下是一种工艺，通过将装置划分为不同类型的单元，可对其不同危险特性分别进行评价，根据评价结果，有针对性地采取不同的安全对策措施，从而在确保安全的前提下节省投资。

4.2.2确定本建设项目评价单元

本预评价根据委托方提供的有关技术资料，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下4个大的单元，见表4-8。

表4-8   评价单元划分及评价方法一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区单元 | 加油区设备设施 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
|  |  | 加油作业 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
| 2 | 储罐存储单元 | 地下油罐 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 危险度评价 |
| 3 | 辅助单元（公用工程） | 配电室 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
|  |  | 道路运输 | 作业条件危险性评价 |
|  |  | 洗车机 | 作业条件危险性评价 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理组织机构 安全管理责任制 作业规程 应急救援预案 | 安全检查表法 |

- 5、危险性分析评价

- 5.1预先危险性分析评价（PHA）

本建设项目利用预先危险性分析评价方法对系统普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖本建设项目的全部生产过程。另外针对配电特殊的部位进行预先危险性分析评价。

预先危险性评价分析表见表5-1。

表5-1   系统预先危险性分析表

| 一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 潜在事故 |  | 火灾、爆炸 |
| 作业场所 |  | 储罐区卸油、储油，加油区加油 |
| 危险因素 |  | 易燃、易爆物质、容器、管道、设备损坏等 |
| 触发事件 |  | 1、在储油、经营过程中存在燃爆物质的运送，在一定条件，这些物质与空气混合可达到爆炸范围，形成爆炸性的混合气体，遇点火源如：电气火花、雷击、静电、违章动火、用火等可引发火灾、爆炸事故； 2、加油站使用的输送易燃液体的管道装置要求密封，如管道材料选用不当，或管道受摩擦磨损强度下降，或安全附件不全或不可靠，操作控制不好造成管道、阀门的失效，发生火灾爆炸； 3、使用的输送易燃液体的管道装置中由于静电接地不良导致静电火花，引发火灾； 4、储罐物质储存不当，储油溢出或罐底无油空吸，引发事故； 5、项目经营和辅助装置中使用电气设备、设施，包括变压器、配电间、电气设备，同时使用电缆、电线，这些可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入等引起电气火灾； 6、突然的停电导致易然液体的喷出或溢出，或者管道中可能发生空气的倒灌，使燃爆物质混合，遇到火花导致火灾爆炸； 7、撞击或人为损坏造成储罐孔口接头处破坏、法兰、管道泄漏，发生意外事故； 8、由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备爆裂，引发火灾； 9、容器、设备制造质量缺陷、维护管理不周；未按有关规定及操作规程进行现场检修动火、用火，引发火灾； 10、加油站加油产生静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电； 11、安全管理不善，外来人员携带火种、吸烟或拨打手机等不安全行为产生电火花； |
| 发生条件 |  | 1、易燃爆物聚集，达到爆炸临界极限； 2、存在点火源和燃烧物质； |
| 原因事件 |  | 1、明火 ①火星飞溅；②违章动火、用火；③外来人员带入火种； ④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥它处火灾蔓延；⑦其它火源； 2、火花 ①金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；②电气火花； ③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击； ⑦机动车辆排烟；⑧打磨产生火花等； 3、其它意外情况。 |
| 事故后果 |  | 人员伤亡、设备损坏，造成严重经济损失 |
| 危险等级 |  | Ⅲ |
| 防范措施 |  | 1、控制与消除火源 ①加强管理，严格执行动火证制度，加强防范措施； ②易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备； ③按标准装置避雷设施，并定期检查； ④严格执行防静电措施； ⑤通过通风可以有效防止易燃易爆气体积聚，静风天气注意保持间隔作业； 2、严格控制设备及其安装质量 ①严格要求并控制储油罐设备、管道、泵、阀的材质和制作、安装质量，设置防爆装置；设备、管线制造和安装单位必须由有资质的单位承担； ②工程监理部门切实管理； ③加油机、管道及其仪表要定期检验、检测； ④对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修； ⑤设备及电气按规范和标准安装，静电接地系统严格检验使其在安全工作范围，设备和电气设施定期检修，保证完好状态； 3、加强管理、严格经营 ①定时、经常检查储罐、管道、加油机、管道之间的法兰接头、阀门以及其他管道部件的气密性和完好程度，发现问题立即修复，检修时注意做好静电防护； ②作业场所设置醒目的安全警示标志； ③注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机；在加油区打手机，杜绝外来火源进入加油站危险区； ④检修时严守作业规程，做好隔离、清洗置换、通风，动火等作业必须在严格监护下进行； ⑤加强员工培训、教育、考核工作，经常性检查是否有违章、违纪现象； ⑥安全设施（包括消防设施、报警装置、油罐阻火器、防雷接地等）保持齐全完好； |
| 二 |  |  |
| 潜在事故 |  | 触电 |
| 作业场所 |  | 配电间、加油区 |
| 危险因素 |  | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |
| 触发事件 |  | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、漏电保护器选型不合适； 6、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 7、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 8、雷击； |
| 发生条件 |  | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/s； 4、设备外壳带电 |
| 原因事件 |  | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如油泵电机保护措施失效，外壳漏电、接线端子裸露等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、电工违章作业或非电工违章操作； 5、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）； |
| 事故后果 |  | 人员伤亡、引发二次事故 |
| 危险等级 |  | Ⅲ |
| 防范措施 |  | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、室内线路、加油机、充电桩用电线路按照规范地埋，达到规范安全要求； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、施工、维修电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 8、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； |
| 三 |  |  |
| 潜在事故 |  | 车辆伤害 |
| 作业场所 |  | 加油站内道路 |
| 危险因素 |  | 车辆撞人，车辆撞设备、管线 |
| 触发事件 |  | 1、车辆带故障行驶（如刹车不灵、鸣笛喇叭失效、刮雨器失效等）； 2、车速过快； 3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志； 4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5、超载驾驶； 6、司机酒后驾车； |
| 发生条件 |  | 车辆撞击人体、设备、管线等 |
| 原因事件 |  | 1、进入油站的驾驶员工作精力不集中、行驶违章、酒后驾车、疲劳驾驶； 2、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； 3、加油站作业人员引导车辆不力。 |
| 事故后果 |  | 人员伤害，撞坏管线等造成二次事故 |
| 危险等级 |  | Ⅱ |
| 防范措施 |  | 1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持进出加油站的道路畅通，保持路面状态良好； 3、加强对进站加油车辆的引导，发现驾驶员违章立即提醒纠正； 4、闲杂人员和闲杂车辆不允许进入加油站场内； |
| 四 |  |  |
| 潜在事故 |  | 机械伤害 |
| 作业场所 |  | 设备的传动、转动部位 |
| 危险因素 |  | 绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体 |
| 触发事件 |  | 1、检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳； 2、衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备； 3、旋转部件、管线、加油枪滑动，导致物体撞击伤人； 4、设备检修时未断电和悬挂警示标志，误启动造成机械伤害； 5、突出的机械设备设施部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤； |
| 发生条件 |  | 人体碰到转动、移动等运动物体，碰上尖锐物体 |
| 原因事件 |  | 1、设备机械安全防护装置缺失或有缺陷； 2、机械设备的保险、信号装置有缺陷； 3、员工工作时注意力不集中； 3、劳动防护用品未正确穿戴； 4、违章作业 |
| 事故后果 |  | 人体伤害 |
| 危险等级 |  | Ⅱ |
| 防范措施 |  | 1、加油机设备设置的防护罩不允许随意打开； 2、工作时注意力要集中，要注意观察； 3、正确穿戴好劳动防护用品； 4、作业过程中严格遵守操作规程； 5、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态。 |
| 五 |  |  |
| 潜在事故 |  | 物体打击 |
| 作业场所 |  | 加油区域、公用工程设备场所 |
| 危险因素 |  | 物体坠落或飞出 |
| 触发事件 |  | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、罩棚灯具固定不牢，罩棚顶有浮物，遇到强风使物体倾斜坠落； 4、发生意外爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 5、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 |
| 发生条件 |  | 坠落物体击中人体 |
| 事故后果 |  | 人员伤亡或引发二次事故 |
| 危险等级 |  | Ⅱ |
| 防范措施 |  | 1、高处的物件必须固定牢靠； 2、维修时严禁抛接检修工具、螺栓等物件； 3、加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； |
| 六 |  |  |
| 潜在事故 | 中毒、窒息 |  |
| 作业场所 | 油罐区、加油区、隔油池 |  |
| 危险因素 | 油品物料泄漏；储罐设备和隔油池内作业、抢修作业时接触窒息性场所 |  |
| 触发事件 | 1、汽油、柴油物质的气体泄漏空间且有积聚； 2、设备内作业时汽油、柴油有害物料未彻底清洗干净，通风不良，与有害物质连通的管道未进行有效的隔绝等； 3、在容器内、隔油池内作业时缺氧； |  |
| 发生条件 | 1、油品物料超过容许浓度； 2、毒物摄入体内； 3、缺氧； |  |
| 原因事件 | 1、油品物质局部浓度超标； 2、通风不良； 3、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4、作业人员不清楚泄漏物料的种类，应急处置不当； 5、未戴防护用品； 6、在作业场所进食、饮水等引起误服； 7、救护不当； 8、在缺氧、窒息场所作业时无人监护。 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、加强检查、检测油品物质有否跑、冒、滴、漏； 2、教育、培训职工掌握有关油品的特性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； 3、制定安全技术规程及作业安全规程； 4、定期检修、维护保养，保持设备完好；检修油罐时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测含氧量到（18～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5、要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程、作业规程； 6、配备相应的防护器材、急救药品； 7、制定应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 |  |
| 七 |  |  |
| 潜在事故 | 高处坠落 |  |
| 作业场所 | 站房楼顶、罩棚、围墙、广告牌 |  |
| 危险因素 | 人在高处坠落 |  |
| 触发事件 | - 登高平台、梯子倒塌； - 登高人员未戴安全带； - 恶劣天气进行的登高作业； - 人员身体有疾病； |  |
| 发生条件 | 人员从平台、梯子、建筑物上掉落地面 |  |
| 原因事件 | - 平台、梯子质量缺陷，平台、楼梯防护栏缺失或不符合要求； - 安全帽、安全带损坏或缺陷，作业人员未按要求正确佩戴； - 室外6级大风、雷雨天气进行高处作业； - 作业人员有高处禁忌症，酒后、疲劳、身体不适或注意力不集中等； 5、私自进行登高作业未经审批，监护人擅离职守； |  |
| 事故后果 | 发生高处坠落事故可致人员伤亡 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、作业前办理相关票证，检查防护用品和登高器材的安全性、完好性； 2、高处作业巡检平台、通道、钢楼梯按规定设置防护栏； 3、设立相应的警示标志； 4、高处作业时使用相应的防护器材； 5、加强安全自我保护意识教育，强化高处作业现场安全管理； |  |
| 八 |  |  |
| 潜在事故 | 坍塌 |  |
| 作业场所 | 加油区 |  |
| 危险因素 | 罩棚坍塌 |  |
| 触发事件 | - 车辆撞击罩棚； - 大风刮倒罩棚； - 大雪压塌罩棚； |  |
| 发生条件 | 罩棚坍塌砸伤、掩埋人员，砸坏加油设备、车辆 |  |
| 原因事件 | - 工程结构设计不合理或计算错误； - 建筑物结构质量低劣，安全性能差，地基不稳，不均匀沉降； - 建筑物结构支撑连接（焊接），不牢固，超载，外力冲击或严重偏心载荷造成失稳等； - 广告牌的悬挂方式不合理使受力杆负载增加； - 缺乏维护保养，罩棚顶垃圾未清理，排水管堵塞，钢结构柱的柱脚未除锈刷漆； |  |
| 事故后果 | 造成人员伤亡和财产损失 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | - 选择有资质的单位设计、安装罩棚； - 罩棚材料选择正规生产厂家符合安全标准要求； - 罩棚支撑柱加装防撞装置； - 加强罩棚维护保养，注意恶劣天气； |  |

| 八、配电室专项预先危险分析 |  |
| --- | --- |
| 主要危险源位置 | 配电室 |
| 事故、故障类型 | 火灾、触电 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 触发条件 | 1、明火，过负荷，散热不良造成热量积聚导致火灾； 2、配电间电气裸露部位未采取防护措施、电线、电缆裸露漏电，人员在作业时接触到漏电部位，造成触电； 3、配电间及控制开关未标明所控制的设备，人员误拉闸引起电弧造成触电； 4、电工作业时未断电或带电作业时未使用防护用品，非电工作业人员擅自进行电气作业； 5、保护接地、工作接地不好或失效，设备发生损坏未能及时发现，致使常规设备或操作处带电； 6、防护用品未检验或防护等级降低； |
| 防范措施 | 1、配电室检修时进行断电、验电并挂上警示标志，实行2人作业制度； 2、电气控制柜上标明所控制设备的名称防止误操作； 3、作业人员严守工作岗位，加强巡视； 4、作业人员配备绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套和验电器等防护器材； 5、设置相应的过载、过流、漏电等保护； 6、严禁存放可燃物质及其它无关杂物； |

对配电室作专项预先危险分析，见下表

- 5.2危险度评价

本评价单元分为储罐区。

50m3的0＃柴油卧式储罐2个、50m3的92＃汽油卧式储罐1个；30m3的95＃汽油卧式储罐1个、20m3的98＃汽油卧式储罐1个；

储罐区主要危险物质为汽油，属甲B类可燃液体，故物质取5分；

储罐区汽油最大储量为100m3，故容量取5分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分

综上所述，储罐区得分为12分，为II级，属中度危险。

- 5.3作业条件危险性评价法（LEC）

5.3.1评价单元

根据本项目经营过程的分析，确定评价单元为：储罐区接卸油品作业、加油区加油作业、加油站内车辆道路引导作业、维修作业、配电间作业、洗车作业。

5.3.2作业条件危险性评价法的计算结果

以储罐区接卸油品作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5-2。

1）事故发生的可能性L：在接卸油品作业操作过程中，由于物质为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

结论：储罐区接卸油作业属“一般危险”范围。

表5-2   各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险类别 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 卸油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 坍塌 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 噪声 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 寒冷、高温气候环境 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 3 | 维修作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 4 | 加油站内车辆道路引导作业 | 火灾、爆炸、 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 5 | 配电间作业 | 火灾、触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| 6 | 洗车作业 | 机械伤害、车辆伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 |

由表5-2的评价结果可以看出，该项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在一般危险范围。

项目的安全经营运行首先应重点加强对储罐区、加油区的汽、柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理，加强加油车辆的引导及相关人员的安全教育，严格控制其在建设项目区域拨打电话、吸烟和携带火种等；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油站操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与建设项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油站安全作业。

- 6、建设项目选址及经营、储存设施安全性评价

- 6.1周边环境的影响

南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站位于南昌市进贤县民和镇迎宾大道以北，燕曹路与凤岭路之间，坐北朝南，该加油站用地为长方形。加油站东面为林地，南面为迎宾大道，西面为菜地和民居，北面为林地和民居。油罐距离东面林地46米，油罐距离南面迎宾大道辅道26.3米，油罐距离西面4层民房57米，油罐距离北面3层民房43.5米。站区四周无自然保护区、风景区、通信塔。加油站内有硬化砼路面与外界公路相连，站区内地势平坦。

本站卸油和加油均采用油气回收系统，油罐50m范围内无重要建构筑物，200m范围内无易燃易爆危险设施。

项目选址检查情况见表根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关规定，项目油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物拟定防火距离符合性评价见表6-1、表6-2、表6-3

表6-1   站址（周边环境）检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站的站址选择，应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合有关规划、防火安全的要求，设在交通便利、用户使用方便的地方 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为二级站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 未在城市干道的交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的加油作业区 | 符合要求 |
| 5 | 加油站的埋地油罐、加油机和油罐通气管管口与站外建、构筑物的安全距离，不应小于下列规定： - 二级加油站的汽油埋地油罐、通气管口、加油机距离重要公共建筑物35m。柴油埋地油罐、通气管口、加油机距离重要公共建筑物25m。 - 二级加油站的汽油埋地油罐距离明火散发地点17.5m，油罐通气管口、加油机距离明火散发地点12.5m。柴油埋地油罐距离明火散发地点12.5m，油罐通气管口、加油机距离明火散发地点10m。 3、二级加油站的汽油埋地油罐距离民用建筑三类保护物8.5m，油罐通气管口、加油机距离民用建筑三类保护物7m。柴油埋地油罐、通气管口、加油机距离民用建筑三类保护物6m。 4、二级加油站的汽油埋地油罐距离甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐15.5m，油罐通气管口、加油机距离甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐12.5m。柴油埋地油罐距离甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐11m，油罐通气管口、加油机距离甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐9m。 | 4.0.4 | 1、周边35m内没有重要公共建筑。 2、周边17.5m内无明火散发地点。 3、周边8.5m内无民用建筑三类保护物。 4、周边15.5m内没有甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐。 | 符合要求 |
|  | 5、二级加油站的汽油埋地油罐距离丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐安全距离11m，油罐通气管口、加油机距离丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐安全距离10.5m。柴油埋地油罐、通气管口、加油机距离丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐安全距离9m。 6、二级加油站的汽油埋地油罐距离室外变配电站15.5m，油罐通气管口、加油机距离室外变配电站12.5m。柴油埋地油罐、通气管口、加油机距离室外变配电站12.5m。 7、二级加油站的汽油埋地油罐、通气管口、加油机距离铁路、地上城市轨道线路15.5m。柴油埋地油罐、通气管口、加油机距离铁路、地上城市轨道线路15m。 8、二级加油站的汽油埋地油罐距离城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路5.5m，油罐通气管口、加油机距离城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路5m。距离城市次干路、支路和三级公路、四级公路5m。柴油埋地油罐、通气管口、加油机距离城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路3m，距离城市次干路、支路和三级公路、四级公路3m。 9、二级加油站的汽、柴油埋地油罐、通气管口、加油机与架空通讯线距离不应小于5m。 10、架空电力线路无绝缘层与二级加油站的汽油埋地油罐距离不应小于1H，且≥6.5m。架空电力线路无绝缘层与二级加油站的柴油埋地油罐距离不应小于0.75H，且≥6.5m。汽、柴油罐通气管口、加油机与无绝缘层的架空电力线路距离不应小于6.5m。 11、架空电力线路有绝缘层与二级加油站的汽油埋地油罐距离不应小于0.75H，且≥5m。架空电力线路有绝缘层与二级加油站的柴油埋地油罐距离不应小于0.5H，且≥5m。汽、柴油罐通气管口、加油机与有绝缘层的架空电力线路距离不应小于5m。 |  | 5、周边11m内没有丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐和容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐。 6、周边15.5m内没有变配电站。 7、周边15.5m内没有铁路、城市轨道线路。 8、距离城市快速路、主干路、高速公路、一级公路、二级路5.5m以上。 9、周边5m内无架空通讯线路。 10、储罐、通气管口、加油机距有绝缘层电力线路均大于5m。 | 符合要求 |

注:本项目设有汽油加油与卸油油气回收系统

表6-2   储罐与加油站外建构筑物拟定防火间距表

| 项目 方位 | 建筑物 | 实际间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） | 标准条款 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 林地 | 46 | - | 4.0.4 | 符合 |
| 南面 | 迎宾大道 | 26.3 | 5.5 | 4.0.4 | 符合 |
| 西面 | 4层民居 | 57 | 6 | 4.0.4 | 符合 |
| 北面 | 3层民居 | 43.5 | 8.5 | 4.0.4 | 符合 |
| 南面 | 地下高压电缆井 | 16.2 | - | 4.0.4 | 符合 |
| 西面 | 视频监控线路 | 41 | 5（有绝缘层） | 4.0.4 | 符合 |

表6-3   加油机与加油站外建构筑物拟定防火间距表

| 项目 方位 | 建筑物 | 实际间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） | 标准条款 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 林地 | 35 | - | 4.04 | 符合 |
| 南面 | 迎宾大道 | 23.3 | 5 | 4.04 | 符合 |
| 西面 | 4层民居 | 54 | 6 | 4.04 | 符合 |
| 北面 | 3层民居 | 41.5 | 7 | 4.04 | 符合 |
| 南面 | 地下高压电缆井 | 13.2 | - | 4.04 | 符合 |
| 西面 | 视频监控线路 | 38 | 5 | 4.04 | 符合 |

单元评价结果：由表6-1、表6-2、表6-3检查、评价结果可以看出，项目能够符合有关标准的规定。

- 6.2加油站符合性评价

6.2.1站址安全性评价

6.2.1.1外部环境评价

南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站计划选址于南昌市进贤县民和镇迎宾大道以北，燕曹路与凤岭路之间，交通运输便利，地理位置适中。

该站属于二级加油站，本次拟建加油站选址符合江西省加油站总体布局的要求，可以满足工程建设的要求。

该站东、西、北三面拟设2.2m高围墙与外界隔离，站区周边无风景区、水源、重要建筑物等设施，周边环境符合安全的要求。

6.2.1.2自然条件

- 进贤县属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，四季分明。秋冬冷而干燥，夏季热而潮湿，春夏之交多雷雨，伏秋之间长久晴。四季特征是：春季气候温和、阴雨连绵，日照少，冷暖空气交锋频繁，季平均气温为17℃，季日照时数占年日照的19%。夏季是全年最长季节，初夏气候温暖，降水多而集中，故称“霉雨”季节。盛夏高温少雨，天气炎热，常出现干旱。7月份为最热月，月平均气温达29.8℃，月日照时数平均285小时。因受副热带高压控制和台风的影响，常会出现地方性雷雨大风天气。秋季气候凉爽，北方冷空气入侵频繁，常出现久晴少雨天气，有“秋高气爽”之称。冬季因受冷高压控制，寒冷干燥，雨雪天气多，多刮偏北风，是全年最冷的季节。元月份月平均气温为5.1℃，是最冷月。2月份月平均日照时数为82.2小时，是日照最少的月份。年平均气温为17.7℃，上下波动不到1℃，极端最高气温为40.5℃，出现在1988年7月18日；极端最低气温为零下12.1℃，出现在1991年12月29日。年主导风向为偏东风，风频为18%，静风频率为45.4%。自然气候适宜该项目

项目范围属于地震烈度6度区，加速度0.05g，该站按抗震设防烈度为Ⅵ度建设。

6.2.1.3站区布置评价

该加油站呈长方形布置。加油站出、入口在站区东南、西南方向两面分开设置，并连接到迎宾大道，供车辆进、出使用，进出道路宽度满足车辆行驶的安全要求。

站区东、西、北面拟建2.2m实体围墙与外界隔离。站内地势平坦，砼地面，排水方便。

6-4   站内平面布置检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准 条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置 | 5.0.1 | 站区东南、西南面分开设置 | 符合 |
| 2 | 加油站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 | 5.0.2 | 单车道5m，双车道12.7m | 符合 |
| 3 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 无明火和散发火花地点 | 符合 |
| 4 | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 5.0.7 | 充电设施布置在辅助区 | 符合 |
| 5 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间布置在作业区之外 | 符合 |
| 6 | 站房不应布置在爆炸危险区域。 | 5.0.9 | 站房未布置在爆炸危险区域 | 符合 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线 | 符合 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。 | 5.0.12 | 加油站三面设置围墙 | 符合 |

6-5   站内的防火设施间距（m)检查表

| 序号 | 设施 | 实际间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） | 标准条款 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐----洗车机 | 22 | 6 | 5.0.10 | 符合 |
| 2 | 柴油罐----停车棚 | 21.5 | 6 | 5.0.10 | 符合 |
| 3 | 汽油罐----站房 | 9.4 | 4 | 5.0.13 | 符合 |
| 4 | 汽油罐----围墙 | 22 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
| 5 | 汽油罐----柴油罐 | 0.5 | 0.5 | 5.0.13 | 符合 |
| 6 | 汽油加油机----站房 | 7.9 | 5 | 5.0.13 | 符合 |
| 7 | 油品卸车点----站房 | 36.9 | 5 | 5.0.13 | 符合 |

该站站内布置可以满足安全要求。在满足内外交通运输要求的同时，也为消防安全创造了必要条件。

6.2.2工艺安全性评价

该站拟选用加油工艺为国内通用技术。该生产技术工艺流程合理，设备选型、平面布置符合规范要求，安全措施合理，安全设施齐全。

该站应严格按照安全设施“三同时”的要求进行设计、施工、使用，以保证其安全性。

6.2.3建（构）筑物

该站建筑物主要拟包括站房、辅助用房、罩棚、储罐区等。

站房拟为二层砖混结构，辅助有房为三层砖混结构，屋顶为现浇层面。营业厅等设在站房内。

以上建筑物的耐火等级均拟建设为二级，满足安全要求。

6.2.4主要设备

主要设备拟选用正规定点生产厂家产品，设备选型合理，设备质量有保证，油储罐为具有资质单位生产的合格产品，埋地油罐采用双层油罐，设置渗漏检测立管，采取防止油罐上浮的措施，设置油罐液位仪，设置油罐渗漏检测仪。符合安全要求。

6.2.5电气安全性评价

- 供电

- 电源拟从当地罗垅自然村接入，埋地引至位于站房内西北侧配电间的配电柜内。电源线从配电间低压配电柜内通过埋地填沙电缆沟敷设到加油机和其它用电设备。主要线柜到其它配电箱拟采用放射式供电，配电干线选用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均拟由不同支路供电等。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.1.1条，加油站的供电负荷等级可为三级，本项目供电满足要求。

2、加油站的供电系统应设独立的计量装置。

3、配电间、站房内、罩棚下拟设置应急照明灯。

4、站内拟设置紧急切断系统，该系统的事故状态下能迅速切断加油泵。

5、项目拟按照国家规范要求设置消防系统，储罐、设备、管道、电气设施等设置防雷接地、防静电系统。拟设置视频监控系统。

- 7、安全对策措施建议

- 7.1安全对策措施及建议

7.1.1资质方面的对策措施

1)应请有相应资质的单位进行设计、施工。

2)应取得成品油经营批准相关文件。

3)应取得土地使用相关文件。

4)加油站的建筑物、网架、油储罐等应请有资质的单位进行设计、制造和施工。

5)站建成后应请具有资质单位进行防雷防静电检测检验。

6)站建成后应取得当地消防部门验收意见书。

7.1.2站址及站区总平面布置方面的对策措施

1）加油站选址及总平面布置方面应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

2）站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m，站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车道停车位不应小于6m。

3）作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。

4）加油作业区内,不得有“明火地点”或“散发火花地点”。

5）电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。

6）户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm及以上。

7）加油站配电间或室外变压器应布置在作业区之外，变配电间的起算点应为门窗等洞口。

8）加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。

9）排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。

10）加油站进、出口应设置减速带，设置5公里限速标志，载重、超重货车不能驶入埋地油罐上方路面。

11）加油机、站房、卸油口、配电间等地方应设置“禁止吸烟”、“禁止拨打电话”、“当心触电”等警示标志。

12）该加油站位于迎宾大道以北，应考虑交通安全，设置相应的交通安全设施，同时站内总平面布置图中设置了停车位，停车位的设置应充分满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

7.1.3设备方面的对策措施

1）油罐应购买有危险化学品包装容器定点生产资质单位的产品。

2）当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。

3）双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。

4）双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：

（1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。

（2）检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。

（3）检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。

（4）检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。

5）油罐应采用钢制人孔盖。

6）油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细士，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。

7）埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。

8）设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。

9）加油站的汽油罐和柴油罐(橇装式油装置所配置的防火、防爆油罐除外)应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。

10）油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90％时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。

7.1.4工艺方面的对策措施

1）油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。

2）每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。

3）卸油接口应装设快速接头及密封盖。

4）加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。

5）油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，且体电阻率应小于108Ω.m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。

6）埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范))GB/T21447的相关规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。

7）汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构)筑物的墙（柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管的公称直径不应小于50mm，通气管管口应设置阻火器。

8）加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。

9）加油软管上宜设安全拉断阀。

10）告近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm,高度不应小于0.5m,并应设置牢固。

11）罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm。

12）以正压(潜油泵)供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。

- 13）输送汽油的管道未靠近热源敷设；在已敷设的汽油管道下面，未修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。输油管道地下铺设，设警示标志。

14）架空电力线路不应跨越加油站的作业区。

7.1.5电气安全设计、消防安全对策措施

1）钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。

2）加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

3）每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器或1具5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算；配电间宜配置CO2手提式灭火器。

4）二级加油站应配置灭火毯不少于5块，沙子2m3。

5）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道；排出建筑物或围墙的污水。

6）供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。宜采用电压为380/220V的外接电源，供电系统应装设过电压（电涌）保护器，自控系统应设置备用UPS电源。

7）加油站罩棚、营业室等均应设安全应急照明，连续供电时间不应小于90min。

8）在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

9）加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

10）加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

11）加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。

12）汽油是重点监管的危险化学品应按照原国家安全生产监督管理总局办公厅关于印发重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的要求设置视频监控系统，加强管理、设置安全设施。

13）加油站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。

14）加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

15）内燃发电机排烟管口应安装阻火器。伸出罩棚屋顶储罐通气管应设防雷装置。

7.1.6职业健康安全对策措施

车用汽油、柴油都具有毒性。一般属于低毒，属于刺激型、麻醉型，在特殊的情况下具有较高的毒性，对人员会造成一定的危害，应进一步加强劳动保护工作，配备个人防护用品，定期对接触人员进行体检，建立员工健康档案，

7.1.7安全管理方面的对策措施

1）安全管理工作应统一管理，应建立、健全各项安全管理制度。应成立安全管理组织机构，设有1名专职安全管理人员，负责安全方面的日常管理工作，内部形成了安全管理网络。

2)建立安全生产管理体系，建立健全安全生产责任制、岗位安全操作规程、安全检查、教育培训等各项安全管理制度。

3)建立事故应急救援体系，编制事故应急救援预案。

4)员工上岗前应进行“安全教育”，特种作业人员应持证上岗。

5)主要负责人和安全管理人员及操作人员应经过专业培训且经考核取得上岗资格。特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。

7.1.8施工期的劳动安全卫生对策措施

1)加强施工、安装现场的检查工作，严把施工质量关，保证建筑、设备安全设施的施工质量和正确安装；对各项设施进行质量验收，单机试车合格后再进行联动试车。

2)检查落实施工进度安排，确保安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3)加强与施工单位的联系，要求施工单位建立健全安全生产管理体系和安全生产管理制度并严格遵守，保障现场施工人员的安全。

7.1.9运输方面的对策措施

该站应委托有资质的专业运输公司承运汽、柴油。

7.1.10其它方面的对策措施

1)防坠落等伤害措施，站区内凡有可能发生坠落危险的操作岗位，应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施。

2)个人防护用品，该项目按规定配发防静电工作服、防护口罩等个人防护用品。

3）按照《安全标志及其使用导则》GB2894-2008要求设置安全警示标志。

- 4）针对汽油为高度易燃液体；预案中明确不得使用直流水扑救，配备足够数量的灭火毯、消防沙池、手提式和推车式干粉灭火器及泄漏应急处理设备。

- 5）加油、卸油密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。卸车采用自流式卸车，且有接地装置，防止静电积聚。

- 6）油品储存时避免与氧化剂接触，汽油存储地点附近严禁检修车辆。

- 7.2事故应急救援预案

《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》要求危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应制定应急救援预案，并建立应急救援组织，生产经营规模较小的单位应当指定兼职应急救援人员。因此，“制定事故预防和应急救援预案”将作为建设项目“三同时”验收的条件之一。其目的是保证生产经营单位和员工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后得到迅速有效地控制和处理事故。

该项目在经营、贮存、运输过程中，存在火灾、爆炸等意外事故，或在遇到自然灾害时，有可能造成人员伤害或财产损失，因此应针对存在的主要事故制定应急救援预案。

制定事故应急救援预案的原则是“以防为主，防救结合”，做到“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”。

制定事故应急救援预案的基本要求和具体内容可参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020进行编制。

加强与当地消防救援组织的联系，建立通讯联络制度，定期召开联席会议。

- 8安全预评价结论及建议

- 8.1项目危险有害因素评价结果

通过对南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站的危险、有害因素定性、定量分析，结果为：

本项目可能存在的主要危险有害因素为火灾、爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息、高处坠落、坍塌等危险有害因素。重点防范的重大危险有害因素为火灾、爆炸。

- 预先危险性分析评价：对“加油区”、“储罐区”等单元进行预先危险性分析评价。火灾爆炸、触电的危险等级为Ⅲ级；物体打击、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、中毒窒息、坍塌的危险等级为Ⅱ级。

对配电室进行预先危险性分析评价，触电的危险等级为Ⅲ级，火灾的危险等级为Ⅱ级。

3）作业条件危险性分析评价：对“加油区”、“储罐区”等进行作业条件危险性分析，储罐区卸油作业、加油区的加油作业、站内车辆引导作业、配电间作业、洗车作业属一般危险，需要注意。该项目主要危险为火灾、爆炸、车辆伤害、触电、坍塌、机械伤害。

4）危险度分析评价：对储罐区单元进行危险度评价分析，储罐区得分为12分，为II级，属中度危险。

5）本加油站经营拟储存的汽油、柴油没有达到规定的临界量，不构成重大危险源，不存在重大危险源分级。

6）本项目未使用易制毒化学品。

7）本项目未生产和使用监控化学品，未生产和使用剧毒化学品，无重点监控的危险化工工艺，但汽油属于首批重点监管的危险化学品和特别管控危险化学品。

- 8.2应重视的安全对策措施

1、汽油属于重点监管的危险化学品，应按照原国家安全生产监督管理总局办公厅关于印发的重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的要求加强管理、设置安全设施。

2、安装符合要求的防雷防静电设施，并应按规定定期检验检测，防止雷击、静电聚积导致火灾爆炸事故。

3、爆炸危险区域内应采用防爆电器。

- 8.3安全预评价结论

1）该拟建项目选址于南昌市进贤县民和镇迎宾大道以北，燕曹路与凤岭路之间,交通运输较便利,地理位置适中,气候和地质条件良好,可以满足项目要求；周围环境较好,站区外四周无重要建筑物,站区与周边建构筑物之间的间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》的要求。

2）站区内外交通顺畅,外部有公路,内部可形成环形路网,有利于运输,也有利于消防安全。

3）该拟建项目总体布局合理,交通方便,物流顺畅,建筑物功能基本满足生产工艺要求,安全技术措施和设施基本满足安全生产的要求,对危险有害因素能及时的感知和处理;可有效地保证生产的安全。

4）该拟建项目工艺成熟,流程合理,具有较高的安全性。

5)该拟建项目符合安全法律、法规、标准，规范要求，安全管理体系能够满足生产运行的需要。

结论：南昌中源石化有限公司进贤县岚湖加油站能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，在认真落实合理采纳本报告书提出的安全对策措施建议，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的“三同时”要求，项目的危险有害因素可得到有效控制。

本项目建成后符合经营安全条件，风险在可接受范围内。

- 8.4建议

1)在安全管理方面，该项目应考虑组织机构、人员定员和人员培训等方面的内容，并需进一步建立健全安全生产管理体系和管理制度。尽快建立安全管理网络，保证安全管理的顺利实施。

2)组织人员按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020要求，详细编写事故应急救援预案。

3)站内建筑物的总体布局应详尽考虑与周边企业、环境的安全间距。并建议当地政府在加油站周边的安全距离内不应批准、开工建设新的项目新的设施。

4)建议加油站在建设中严把施工质量关，并落实安全设施的施工进度，保证其与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

5)联系、督促施工单位搞好安全工作，保障施工人员的安全。

综上所述该站应按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及本评价报告提出的安全对策措施、建议认真落实，并在该站建成后进行安全验收评价。

# 9附件

- 南昌中源石化有限公司营业执照

- 加油站土地不动产权证书

- 加油站企业投资项目备案通知书

- 加油站建设用地规划许可证

- 规划条件通知书

- 进贤县人民政府办公室文件

- 江西省商务厅文件

- 8、南昌市行政审批局文件

- 9、建设工程规划许可证

- 建筑工程施工许可证

- 加油站总平面布置图